附件
灵山县灵东水库调度运用方案

目 录
11 总则…………………………………………………………

11.1 编制目的………………………………………………

11.2 水库概况………………………………………………

22 调度条件与依据……………………………………………

22.1 水库安全运用条件……………………………………

52.2 基本资料………………………………………………

82.3 水文气象情报与预报…………………………………

93 防洪调度……………………………………………………

93.1 调度任务………………………………………………

93.2 调度原则………………………………………………

103.3 水库防洪特征标……………………………………

103.4 防洪调度方式………………………………………

113.5 超标准洪水应对措施………………………………

114 灌溉与供水调度…………………………………………

114.1 调度任务……………………………………………

124.2 调度原则……………………………………………

124.3 调度方式……………………………………………

125 水库调度管理……………………………………………

125.1 水库调度责任部门及相应职责权限………………

135.2 水库调度工作制度…………………………………

155.3 应急调度……………………………………………

166 附录………………………………………………………

6.1 附录A  水位～库容关系表…………………………17
6.2 附录B  水位～库容关系曲线………………………21
6.3 附录C  水库水位～溢洪道开度～泄量关系表……22



1  总  则

1.1  编制目的
为规范灵东水库调度运用工作，保证灵东水库枢纽工程安全，充分发挥工程综合效益，依据国家现行有关法律法规、方针政策、规程规范、批准的灵东水库枢纽工程设计文件及水库调度实践，制定本调度运用方案。

1.2  水库概况
灵东水库位于钦州市灵山县佛子镇境内，其坝址位于灵山县佛子镇元眼村的大排麓岭，有钦玉二级公路与县城相通，距灵山县城13km；水库座落在钦州市主要河流钦江干流的上游，大坝以上控制集雨面积145km2。多年平均降雨量1740mm。水库正常蓄水位97.90m（珠基，下同）,死水位86.50m，水库总库容为16900万m3，其中调洪库容8600万m3，有效库容7900万m3，死库容1310万m3，水库设计灌溉面积17.74万亩，实际有效灌溉面积18.1万亩，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、供水、发电等综合用的大(2)型水库。

灵东水库始建于1958年10月，1963年5月建成并投入使用。水库主要枢纽建筑物：均质土坝一座，最大坝高30.88m，防浪墙高1m，坝顶长度1824m，顶宽7m，坝顶高程105.78m（珠江高程，下同）。1976年大坝未加固前坝顶高程103m），防浪墙顶高程106.78m；有闸控制溢洪道一座，堰顶高程94.00m，净宽2×10m，最大下泄量964m3/s，采用二级消力池底流消能（1983年溢洪道加固将三级消力池底流消能改为一级消能，2007年加固又将一级消力池底流消能改为二级消能）；输水隧洞尾段连接电站，进口高程86.5m，出口底高程79.35m，隧洞纵坡i=0.0257，设计最大流量19.6m3/s。
灵东水库大坝按100年一遇洪水标准设计，5000年一遇洪水标准校核，设计洪水位100.90m，相应下泄最大流量为571m3/s；校核洪水位为103.80m，相应下泄最大流量为964m3/s。

灵东水库防洪影响下游人口50万人，耕地60万亩；坝址下游500ｍ为元眼村，2kｍ为灵玉二级公路，3.50km为佛子镇，14km为灵山县城。

2  调度条件与依据

2.1  水库安全运用条件

2.1.1  水工建筑物的安全运用条件

灵东水库属大（2）型水库，工程等别为Ⅱ等工程，主要水工建筑物：大坝、溢洪道级别为2级，输水隧洞、电站和北干渠连通渠级别为4级，临时性建筑物级别为4级。设计标准为100年一遇，校核为5000年一遇，消能防冲按50年一遇设计。
1.灵东水库大坝为均质土坝，大坝主要特征参数见表2-1。

表2-1               大坝主要特性表
	序号
	名称
	单位
	原设计
	除险加固后
	备注

	1
	坝型
	
	均质土坝
	均质土坝
	

	2
	坝顶高程
	m
	105.78
	105.78
	

	3
	最大坝高
	m
	30.88
	30.88
	

	4
	坝顶宽度
	m
	7.0
	7.0
	

	5
	坝顶长度
	m
	1824
	1824
	

	6
	防浪墙高
	m
	1.0
	1.0
	

	7
	坝基防渗型式
	
	齿槽
	帷幕灌浆 
	


2.泄洪建筑物为正常溢洪道，溢洪道采用有闸门控制的正槽式溢洪道，布置于左坝端，主要特征参数见表2-2。

表2-2               泄水建筑物特性表
	序号
	名称
	单位
	原设计
	除险加固后
	备注

	1
	堰型
	
	开敞式闸控宽顶堰
	开敞式闸控宽顶堰
	

	2
	堰顶高程
	m
	94.00
	94.00
	

	3
	堰顶净宽
	m
	20
	20
	

	4
	最大泄流能力
	m3/s
	1136
	964
	

	5
	消能方式
	
	消力池消能
	消力池消能
	


3.输水设施布置于左岸，为有闸控制输水隧洞，设计最大过水能力19.60m3/s，主要特征参数见表2-3。
表2-3               输水设施筑物特性表
	序号
	名称
	单位
	原设计
	除险加固后
	备注

	1
	输水型式
	
	穿坝涵管
	输水隧洞
	

	2
	进口底部高程
	m
	南涵86.19

北涵86.91
	86.50
	

	3
	断面尺寸（高宽）
	m
	南涵φ1.5 北涵φ1.2
	φ2.5
	

	4
	最大过流能力
	m3/s
	19.60
	19.60
	

	5
	闸门型式
	
	平板钢闸门
	平板钢闸门
	

	6
	启闭型式
	
	螺杆式启闭机
	台车式启闭机
	


2.1.2  水工金属结构设备的安全运用条件

输水隧洞放水塔工作闸门设计水头13.03m，操作条件为动水启闭。

2.1.3  工程安全监测与巡视检查要求

1.灵东水库工程安全监测与巡视检查范围包括大坝、泄洪建筑物以及下游近坝区河床、岸坡等。应根据有关规定进行建筑物沉陷、位移、渗流观测。

2.巡视检查的分类包括日常巡视检查、年度巡视检查和特殊情况下的巡视检查，日常巡视检查每日不少于1次，汛期适当增加巡视检查次数；年度巡视检查每年应进行2～3次，在汛前、汛后及高水位时，按规定的项目进行全面的巡视检查。当坝区发生地震或遭受大洪水以及发生其他特殊情况时应立即进行巡视检查。

3.在检查过程中发现异常情况和不安全因素时，如发现大坝损伤、大坝附近有滑坡征兆或其他异常、滑坡体呈异常变化等情况时，水库运行管理单位应根据大坝的异常现象或存在的隐患和缺陷，提出补救措施和处置意见，并将情况及时汇报灵山县水利局、灵山防汛抗旱指挥部、钦州市水利局等有关单位。 

4.建立仪器、仪表档案，并应定期进行保养，观测中发现异常测值时，在进行复测前，应检查仪器、仪表是否正常，使用方法是否有错误，使用后应进行保养、维护。

5.大坝安全监测设施、仪表、工具、观测时间应相对固定，以保证观测资料的连续性、科学性，及时填报有关表格；对发现的异常现象应及时上报，并密切监视其变化情况；不得出现漏测、错测现象，不得擦改原始数据；并注意对观测设施的日常维护和保养，保证观测设施能正常观测。
6.建立安全监测的专业组织，实行岗位责任制，认真执行各有关规范、规程和工作细则，确保观测和资料整编分析及时，成果真实准确，符合精度要求。必须配备具有相应的工程技术知识和监测经验的专职人员，尽量保持人员固定。 

2.1.4  当水库调度任务、运行条件、调度方式、工程安全状况等发生重大变化，应根据审批意见对本方案调度条件进行修订。
2.2  基本资料

2.2.1  灵东水库调度运用主要参数采用的高程系统均为珠江高程系，附录枢纽平面布置图、建筑物结构图采用的高程系统均为黄海高程系。

2.2.2  灵东水库调度运用主要参数以经批准的《广西灵山县灵东水库除险加固工程初步设计报告》为基本依据，见表2-4。

表2–4         灵东水库调度运用主要参数表
	名  称
	单位
	数值
	备   注

	校核洪水位
	m
	103.80
	P=0.02%

	设计洪水位
	m
	100.90
	P=1%

	正常蓄水位
	m
	97.90
	

	死水位
	m
	86.50
	

	总库容
	万m3
	16900
	

	调洪库容
	万m3
	8600
	

	兴利库容
	万m3
	7900
	

	死库容
	万m3
	1310
	

	设计灌溉面积
	万亩
	17.74
	近年实灌面积15.30万亩


2.2.3  水库调度运用参数和指标

1.防洪

水库设计洪水标准为100年一遇（P=1%），5000年一遇（P=0.02%）洪水校核，消能防冲洪水标准为50年（P=2%）一遇。水库设计担负下游灵山县城及50万人的防洪任务。主汛期汛限水位97.00m（每年按自治区水利厅新下达汛限水位修改）。

2.灌溉

灵东水库灌区设计灌溉面积17.74万亩，近年实际灌溉面积为15.30万亩，主要担负灵山县佛子、新圩、灵城、三海、檀圩、那隆、三隆、陆屋等镇（街道）的农业灌溉，设计保证率为85%。

3.供水

灵山县第一第二自来水厂采用灵东水库作为供水水源，设计最高日供水量分别为11.7万m3/d，设计年总供水量4270.5万m3，设计供水保证率97%；近年日均供水7.0万m3/d，年均总供水量2555万m3。
4.生态补水
灵东水库对下游钦江水域生态补水，严格按照上级下达指标执行，日均补水2.99万m3/d。通过生态补水改善钦江水质和生态平衡。
5.水文气象

根据灵东水库多年观测资料，多年平均年降雨量为1740mm，最大为2469.7mm（2002年），最小为905.2mm（1989年）。灵东水库多年平均入库流量3.45m3/s，年径流量10900万m3。

6.设计洪水
水库设计洪水采用灵东水库历年暴雨资料推求。水库坝址洪水洪峰、洪量设计值见表2-5。

表2-5            灵东水库设计洪峰流量

	设计标准P（%）
	24h暴雨（（（（（mm）
	洪峰流量（m3/s）（m3/s）
	设计洪量（万m3）m3m3）
	备注

	1
	526
	1960
	6650
	

	0.02
	938
	3520
	12300
	


7.枢纽泄流能力

灵东水库溢洪道型式为开敞式宽顶堰，双闸门控制，堰顶高程94.00m。溢洪道泄流能力见附录G。
8.下游社会经济情况

水库下游两岸自上而下依次分布有五一村、元眼村、清湖村等多个村委，及佛子镇、灵城街道、三海街道等60万人。

9.工程运用历史最高水位

历史最高水位98.09m（发生日期1983年3月1日），历史最大年平均入库流量6.32m3/s（1981年），历史最大下泄流量210m3/ｓ（发生日期1981年7月24日），历史最低水位86.86m（发生日期1989年7月17日）。

10.防洪非工程措施

库区设有多个水利气象雨量遥测点、1个人工观测水位站，均运行正常；编制有水库防洪抢险应急预案、水库大坝安全管理应急预案，水库防洪抢险应急预案严格执行一年一修编，并在汛前完成预案批复。

2.3  水文气象情报与预报
2.3.1  2007年灵东水库除险加固工程中建设的雨水情自动测报系统，因运营商关闭2G信号服务，虽经技术介入维修，仍无法恢复运行，目前已停止使用。为保障水库安全运行管理，现通过联动气象、水利等部门现有监测预报系统获取降雨信息，并加密库水位人工观测，同时结合当地水文气象部门发布的预报，及时掌握流域水文气象情况。

2.3.2  充分利用多种水文气象信息，进行降雨量和入库洪水预报，作为调度运行和编制调度计划的参考依据。

2.3.3  结合灵东水库运行管理现状，洪水预测预报采用简易方法，自动计算表格计算入库洪水总量、水库最大泄流量、最高洪水位。

W=0.1αPf

式中  W​​​--—入库洪水总量（万m3）；

      0.1——单位换算系数；

       α——径流系数；

       P——某一场暴雨降雨量预测；

       F——水库集雨面积（km2）。
3  防洪调度

3.1  调度任务

灵东水库防洪调度任务是根据水库安全标准、防洪调度方式及各特征水位对入库洪水进行调蓄，保障大坝安全。遇超标准洪水，应保障大坝安全，并尽量减轻下游的洪水灾害。

3.2  调度原则

3.2.1  严格执行调度规程，提前预警、生命至上、安全第一。在保证大坝安全的前提下，充分利用水库洪水调节能力，最大限度发挥水库的防洪作用。当水库保坝泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪应服从水库安全度汛。实时调度中要根据滚动的洪水预报，优化调度方案，及时调整投入的泄水设施数量，力求达到较好的防洪效果。

3.2.2  根据自治区水利厅下达的水库汛期运用计划，水库的动态汛限水位为：汛期第一阶段（4月1日～5月10日），按不超过97.90m控制；汛期第二阶段（5月11日～8月31日），按不超过97.00m控制；汛期第三阶段（9月1日～9月30日），按不超过97.50m控制。

3.2.3  正确处理大坝安全与防洪、供水、灌溉等关系

1.当防洪、供水、灌溉与大坝安全发生矛盾时，一切服从大坝安全。

2.当供水与防洪发生矛盾时，一切服从防洪。

3.充分发挥水库的工程效益，防止出现盲目超蓄洪水或片面追求安全而降低运行标准的倾向。

4.当遇到特大暴雨或其它严重险情危及大坝安全时，应及时报告灵山县水利局和灵山县防汛抗旱指挥部；当超过允许时间未得到上级批复时，可按批准的度汛方案采取非常措施，确保大坝安全。

3.3  水库防洪特征指标
灵东水库防洪特征指标见表3，本表中的特征指标是防洪调度的依据。

表3              灵东水库防洪特征指标表
	序号
	名称
	单位
	数值
	备   注

	1
	坝顶高程
	m
	105.78
	

	2
	大坝校核洪水时最大泄量
	m3/s
	964
	P=0.02％校核洪水位103.80m

	3
	大坝设计洪水时最大泄量
	m3/s
	571
	P=1％设计洪水位100.90m

	4
	正常蓄水位相应泄流能力
	m3/s
	209
	正常蓄水位97.90m


3.4  防洪调度方式

3.4.1  当预计库水位将超过97.90m时，水库按防洪调度方式运用。

3.4.2  水库防洪调度方式为有闸控制，泄洪设施为启闭机闸门控制溢洪道，库水位上升至94.00m时，溢洪道可以放水，出库流量由水库各水位对应闸门开启度决定。

3.4.3  当根据预测洪水水库将要泄洪时，灵东水库管理中心提前向灵山县水利局、灵山县防汛抗旱指挥部和钦州市水利局、钦州市防汛抗旱指挥部提出洪水调度方案，由灵山县水利局报钦州市水利局实施调度；灵东水库防汛指挥部及运行单位至少提前3小时向影响区防汛、水利及基层政府发布预警信息，第一时间通知上下游受影响区域的单位和群众，留出足够时间组织人员转移避险。

3.4.4  在防洪调度过程中，严格执行调度运用方案和上级防汛抗旱指挥部指令，在遇降雨与方案计算条件不一致情况下，及时采集和掌握分析流域内降雨情况，向上级防汛抗旱指挥部提出临时调度方案，经批准后执行。

3.5  超标准洪水应对措施

3.5.1  当水库水位预计将要超过大坝校核洪水位，或预报水库所在流域内可能发生超标准洪水，要做好洪水调度，防止洪水漫顶，应力保大坝安全，采取以下应急措施：

1.利用已有放水建筑物泄洪，必要时将水库的所有放水建筑物全部打开，尽快降低库水位。

2.加高加固大坝防浪墙或抢筑子埝。

3.加强对大坝的巡视检查。

具体应立即按照《灵东水库防洪抢险应急预案》中险情抢护相关方案采取措施。

3.5.2  水库遭遇超标准洪水时，应及时通知下游和库区尽早完成人员转移工作，努力减小洪水对下游和库区造成的灾害或不利影响；有组织地做好事故抢险工作，降低事故造成的损失。

4  灌溉与供水调度

4.1  调度任务

灵东水库供水调度的任务是合理调配入库水量和灌区径流，保障灵东灌区农业灌溉用水。灵东水库同时承担着灵山县第一第二自来水厂的原水供水任务，近年日均供水7万m3/d。年均供水量2555万m3，应合理配置水资源，保证县城区自来水厂按需供水。
4.2  调度原则

    坚持“城镇生活用水优先于灌溉用水”原则，做到计划用水、节约用水、科学用水；遇特枯水年，应采取减少供水量的调度方式，并优先考虑城区生活用水需要。
4.2.1  水库按灌区需求用水确定供水，即在充分利用灌区径流的情况下，不足水量由水库供水补足；当农业灌溉供水与城区生活供水发生矛盾时，应优先保证城区供水。

4.2.2  水库供水最低水位为死水位86.50m，灌溉设计保证率为85%，设计供水保证率为97%，输水隧洞最大引水流量19.6m3/s。
4.3  调度方式

4.2.1  当库水位高于95.00m（对应库容6423万m3）时，按灌区和城区用水需求供水。

4.2.2  丰水年和丰水期的调度运用，应及时加大用水，减免弃水，提高水资源的利用率。

4.2.3  遇特枯水年，库水位降至90.00m（对应库容2866万m3）时，应严格控制灌溉用水，确保县城区按需水供水。

5  水库调度管理

5.1  水库调度责任部门及相应职责权限
5.1.1  灵东水库管理中心主管部门为灵山县人民政府，水库日常运行调度单位为灵山县水利局和灵山县防汛抗旱指挥部，防洪调度单位为钦州市水利局；灵山县灵东水库管理中心是灵东水库的运行管理单位。

5.1.2  库水位低于汛期限制水位时，由水库的运行管理单位提出调度方案，报灵山县水利局、灵山县防汛抗旱指挥部批准执行；库水位高于汛期限制水位时，由水库的运行管理单位提出调度方案，经灵山县水利局、灵山县防汛抗旱指挥部审核，报钦州市水利局和钦州市防汛抗旱指挥部批准执行；水库需要泄洪时，按防洪调度方式实施水库调度。
水库正常供水调度权限属灵东水库管理中心，特大干旱调度由灵东水库管理中心拟定具体抗旱调度方案，报灵山县水利局和灵山县防汛抗旱指挥部批准后执行。

5.1.3  水库调度单位负责组织制定水库调度运用计划，并及时下达水库调度指令（分防汛调度指令和水量调度指令）；运行管理单位负责水库的水文气象情报及预报、编制水库调度运用计划及实时调度方案，并按照水库调度指令进行调度。调度单位对调度指令的执行结果负责，运行管理单位对枢纽建筑物的安全运行负责。

5.2  水库调度工作制度

5.2.1  严格执行调度运用、巡视检查、维修养护、防汛抢险、技术档案等管理制度。

5.2.2  灵东水库日常巡视检查重点是：水库水位、渗流和主要建筑物工况等，做好工程安全检查记录、分析、报告和存档等工作。

5.2.3  应按照有关规定组织水库开展维修养护，对大坝、溢洪道、输水隧洞及启闭设备、备用电源等加强检查维护，对影响大坝安全的白蚁危害等安全隐患及时进行处理。

5.2.4  汛期要执行24小时值班制度，值班工作内容包括：

1.每天定时观测水库水位、下游水位，并计算出库流量、入库流量。

2.做好水情自动测报系统运行情况记录。

3.定期校测水库水位和下游水位，校测水位时要求有两人以上前往。如果误差较大按水文规范有关规定进行调整。

4.每天白班完成日报表编制工作。

5.收录水情电报，分析水情做出1～2d的水情预报，同时修正前一天做的预报值。

6.做好调洪演算和水库调节方案，为上级部门提供决策依据。

7.根据水情拍报任务要求及有关通知，编写水情报文及校核，并向广西沿海水文中心等有关部门拍发。

8.当班时接到上级的指示、要求以及处理的结果都必须做好记录。

9.处理当班有关的其他水库调度事务。

5.2.5  灌溉需水由用水部门向灵东水库管理中心提出申请，管理中心按要求的时间和流量开闸。在灌溉过程中，管理中心可根据当时天气情况与用水单位协商改变放水流量。

5.2.6  每年12月进行当年水库调度总结，于次年2月前上报有关部门。总结内容包括：

1.当年雨情、水情、沙情实况及分析。

2.气象、水文预报成果及其精度分析。

3.主要洪水过程及调度情况。

4.主要调度过程与调度措施。

5.调度计划的实施情况。

6.调度效果分析，包括防洪效益、发电效益、生态效益及其他社会效益等分析。

7.水库调度中存在的问题，并针对问题提出水库调度建议。

5.2.7  执行水库调度运用技术档案制度。水文数据、气象水位预报成果、调度方案计算成果、上级调度决策文件、调度运用实况数据等，应及时整理归档。

5.3  应急调度
5.3.1  当水库突发超标准洪水、工程隐患、地震灾害、地质灾害、溃坝、水质污染、战争或恐怖袭击等因素导致的水库重大安全事件时，应启动水库大坝安全管理应急预案，进行应急调度。

5.3.2  当工程发生下述重大险情时，应采取措施，降低水库水位，启动水库大坝安全管理应急预案。

1.大坝出现严重的坝体裂缝、滑坡、坍塌、管涌以及漏水、大面积散浸、集中渗流、缺口等可能导致溃坝的险情；

2.溢洪道、输水洞出现严重的触渗漏、大量漏水、水质浑浊，或结构断裂、底板拱起、边墙或岸坡崩塌等，可能导致溃坝或洪水无法控制下泄的险情；

3.输水洞闸门卡阻、启闭设备失灵等，无法及时排除隐患可能危及大坝安全的险情；

4.地震、战争或恐怖事件等突发事件可能危及大坝安全的险情。

5.3.3  当水库所在流域发生超校核洪水标准（5000年一遇洪水）的相应洪水时，启动防洪预案，进行保坝应急处理。

5.3.4  当流域出现极端干旱，且库水位达死水位（86.50m）时，仅限于人、畜饮水供应。

5.3.5  当水库上游或库区发生突发性污染事件，库水受到污染，应采取紧急措施，阻止污染团推移或扩散。

6  附  录

6.1  附录A  水位～库容关系表
6.2  附录B  水位～库容关系曲线

6.3  附录C  水库水位～溢洪道开度～泄量关系表
附录A                水位～库容关系表

	水位(m)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	库容差

	86.0 
	1135
	1139
	1142
	1146
	1149
	1153
	1156
	1160
	1163
	1167
	3.5

	86.1 
	1170
	1174
	1177
	1181
	1184
	1188
	1191
	1195
	1198
	1202
	　

	86.2 
	1205
	1209
	1212
	1216
	1219
	1223
	1226
	1230
	1233
	1237
	　

	86.3 
	1240
	1244
	1247
	1251
	1245
	1258
	1261
	1265
	1268
	1272
	　

	86.4 
	1275
	1279
	1282
	1286
	1289
	1293
	1296
	1300
	1303
	1307
	　

	86.5 
	1310
	1313
	1317
	1320
	1324
	1327
	1330
	1334
	1337
	1340
	3.38

	86.6 
	1344
	1347
	1351
	1354
	1391
	1395
	1398
	1401
	1405
	1408
	　

	86.7 
	1378
	1381
	1384
	1388
	1391
	1395
	1398
	1401
	1405
	1408
	　

	86.8 
	1411
	1415
	1418
	1422
	1425
	1428
	1432
	1435
	1438
	1442
	　

	86.9 
	1445
	1449
	1452
	1455
	1459
	1462
	1465
	1469
	1472
	1476
	　

	87.0 
	1479
	1483
	1487
	1490
	1494
	1498
	1502
	1506
	1510
	1513
	3.82

	87.1 
	1517
	1521
	1525
	1529
	1532
	1536
	1540
	1544
	1548
	1552
	　

	87.2 
	1555
	1559
	1563
	1567
	1571
	1575
	1578
	1582
	1586
	1590
	　

	87.3 
	1594
	1597
	1601
	1605
	1609
	1613
	1617
	1620
	1624
	1628
	　

	87.4 
	1632
	1636
	1639
	1643
	1647
	1651
	1655
	1659
	1662
	1666
	　

	87.5 
	1670
	1674
	1678
	1683
	1687
	1691
	1695
	1700
	1704
	1708
	　

	87.6 
	1712
	1717
	1721
	1725
	1729
	1734
	1738
	1742
	1746
	1751
	　

	87.7 
	1755
	1759
	1763
	1768
	1772
	1776
	1780
	1784
	1789
	1792
	　

	87.8 
	1797
	1801
	1806
	1810
	1814
	1818
	1823
	1827
	1831
	1835
	　

	87.9 
	1840
	1844
	1848
	1852
	1857
	1861
	1865
	1869
	1874
	1878
	　

	88.0 
	1882
	1887
	1891
	1896
	1900
	1905
	1909
	1914
	1918
	1923
	4.56

	88.1 
	1928
	1932
	1937
	1941
	1946
	1950
	1955
	1960
	1964
	1969
	　

	88.2 
	1973
	1978
	1982
	1978
	1991
	1996
	2001
	2005
	2010
	2014
	　

	88.3 
	2019
	2023
	2028
	2032
	2037
	2042
	2046
	2051
	2055
	2060
	　

	88.4 
	2064
	2069
	2074
	2078
	2083
	2087
	2092
	2096
	2101
	2105
	　

	88.5 
	2110
	2115
	2119
	2124
	2129
	2133
	2138
	2143
	2147
	2152
	4.68

	88.6 
	2157
	2161
	2166
	2171
	2176
	2180
	2185
	2190
	2194
	2199
	　

	88.7 
	2204
	2208
	2213
	2218
	2222
	2227
	2232
	2236
	2241
	2246
	　

	88.8 
	2250
	2255
	2260
	2264
	2269
	2274
	2278
	2283
	2288
	2293
	　

	88.9 
	2297
	2302
	2307
	2311
	2316
	2321
	2325
	2330
	2335
	2339
	　

	89.0 
	2344
	2349
	2355
	2360
	2365
	2371
	2376
	2381
	2387
	2392
	5.32

	89.1 
	2397
	2403
	2408
	2413
	2418
	2424
	2429
	2434
	2440
	2445
	　

	89.2 
	2450
	2456
	2461
	2466
	2472
	2477
	2482
	2488
	2493
	2498
	　

	89.3 
	2504
	2509
	2514
	2520
	2525
	2530
	2536
	2541
	2546
	2551
	　

	89.4 
	2557
	2562
	2567
	2573
	2578
	2583
	2589
	2594
	2599
	2605
	　

	89.5 
	2610
	2615
	2620
	2625
	2630
	2636
	2641
	2646
	2651
	2656
	5.12

	89.6 
	2661
	2666
	2671
	2677
	2682
	2687
	2692
	2697
	2702
	2707
	　

	89.7 
	2712
	2718
	2723
	2728
	2733
	2738
	2743
	2748
	2753
	2758
	　

	89.8 
	2764
	2769
	2774
	2779
	2784
	2789
	2794
	2799
	2805
	2810
	　

	89.9 
	2815
	2820
	2825
	2830
	2835
	2840
	2846
	2851
	2856
	2861
	　

	90.0 
	2866
	2872
	2878
	2883
	2887
	2895
	2901
	2906
	2912
	2913
	5.78

	90.1 
	2924
	2930
	2935
	2941
	2947
	2953
	2958
	2964
	2970
	2976
	　

	90.2 
	2982
	2987
	2993
	2999
	3005
	3011
	3016
	3022
	3028
	3034
	　

	90.3 
	3039
	3045
	3051
	3057
	3063
	3068
	3074
	3080
	3086
	3091
	　

	90.4 
	3097
	3103
	3109
	3115
	3120
	3126
	3132
	3138
	3143
	3149
	　

	90.5 
	3155
	3161
	3167
	3173
	3179
	3184
	3190
	3196
	3202
	3208
	5.88

	90.6 
	3214
	3220
	3226
	3231
	3237
	3243
	3249
	3255
	3261
	3267
	　

	90.7 
	3273
	3278
	3284
	3290
	3296
	3302
	3308
	3314
	3320
	3326
	　

	90.8 
	3331
	3337
	3343
	3349
	3355
	3361
	3367
	3373
	3378
	3384
	　

	90.9 
	3390
	3396
	3402
	3408
	3414
	3420
	3425
	3431
	3437
	3443
	　

	91.0 
	3449
	3455
	3462
	3468
	3475
	3481
	3487
	3494
	3500
	3506
	6.38

	91.1 
	3513
	3519
	3526
	3532
	3538
	3545
	3551
	3557
	3546
	3570
	　

	91.2 
	3577
	3583
	3589
	3596
	3602
	3609
	3615
	3621
	3628
	3634
	　

	91.3 
	3640
	3647
	3653
	3660
	3666
	3672
	3679
	3685
	3691
	3698
	　

	91.4 
	3704
	3711
	3717
	3723
	3730
	3736
	3742
	3749
	3755
	3762
	　

	91.5 
	3768
	3775
	3781
	3788
	3794
	3801
	3807
	3814
	3820
	3827
	6.56

	91.6 
	3834
	3840
	3847
	3853
	3860
	3866
	3873
	3880
	3886
	3893
	　

	91.7 
	3899
	3906
	3912
	3919
	3925
	3932
	3939
	3945
	3952
	3958
	　

	91.8 
	3965
	3971
	3978
	3984
	3991
	3998
	4004
	4011
	4017
	4024
	　

	91.9 
	4030
	4037
	4044
	4050
	4057
	4063
	4070
	4076
	4083
	4089
	　

	92.0 
	4096
	4103
	4110
	4117
	4124
	4131
	4138
	4146
	4153
	4160
	7.08

	92.1 
	4167
	4174
	4181
	4188
	4195
	4202
	4209
	4216
	4223
	4231
	　

	92.2 
	4238
	4245
	4252
	4259
	4266
	4273
	4280
	4287
	4294
	4301
	　

	92.3 
	4308
	4315
	4323
	4330
	4337
	4344
	4351
	4358
	4365
	4372
	　

	92.4 
	4379
	4386
	4393
	4400
	4408
	4415
	4422
	4429
	4436
	4443
	　

	92.5 
	4450
	4457
	4464
	4471
	4479
	4486
	4493
	4500
	4507
	4514
	7.14

	92.6 
	4521
	4529
	4536
	4543
	4550
	4557
	4564
	4571
	4579
	4586
	　

	92.7 
	4593
	4600
	4607
	4614
	4621
	4629
	4636
	4643
	4650
	4657
	　

	92.8 
	4664
	4671
	4678
	4686
	4693
	4700
	4707
	4714
	4721
	4728
	　

	92.9 
	4736
	4743
	4750
	4757
	4764
	4771
	4778
	4786
	4793
	4800
	　

	93.0 
	4807
	4815
	4822
	4830
	4837
	4845
	4852
	4860
	4867
	4875
	7.56

	93.1 
	4883
	4890
	4898
	4905
	4913
	4920
	4928
	4936
	4943
	4951
	　

	93.2 
	4958
	4966
	4973
	4981
	4988
	4996
	5004
	5011
	5019
	5026
	　

	93.3 
	5034
	5041
	5049
	5056
	5064
	5072
	5079
	5087
	5094
	5102
	　

	93.4 
	5109
	5117
	5125
	5132
	5140
	5147
	5155
	5162
	5170
	5177
	　

	93.5 
	5185
	5193
	5201
	5209
	5217
	5225
	5233
	5241
	5249
	5257
	7.96

	93.6 
	5265
	5273
	5281
	5289
	5296
	5304
	5312
	5320
	5328
	5336
	　

	93.7 
	5344
	5352
	5360
	5368
	5376
	5384
	5392
	5400
	5408
	5416
	　

	93.8 
	5424
	5432
	5440
	5448
	5456
	5464
	5472
	5480
	5487
	5495
	　

	93.9 
	5503
	5511
	5519
	5527
	5535
	5543
	5551
	5559
	5567
	5575
	　

	94.0 
	5583
	5591
	5600
	5608
	5616
	5625
	5633
	5641
	5650
	5658
	8.34

	94.1 
	5666
	5675
	5683
	5691
	5700
	5708
	5716
	5725
	5733
	5741
	　

	94.2 
	5750
	5758
	5766
	5775
	5783
	5792
	5800
	5808
	5817
	5825
	　

	94.3 
	5833
	5842
	5850
	5858
	5867
	5875
	5883
	5892
	5900
	5908
	　

	94.4 
	5917
	5925
	5933
	5942
	5950
	5958
	5967
	5975
	5983
	5992
	　

	94.5 
	6000
	6008
	6017
	6025
	6034
	6042
	6051
	6059
	6068
	6076
	8.46

	94.6 
	6085
	6093
	6102
	6110
	6118
	6127
	6135
	6144
	6152
	6161
	　

	94.7 
	6169
	6178
	6186
	6195
	6203
	6212
	6220
	6228
	6237
	6245
	　

	94.8 
	6254
	6262
	6271
	6279
	6288
	6296
	6305
	6013
	6321
	6330
	　

	94.9 
	6338
	6347
	6355
	6364
	6372
	6381
	6389
	6398
	6406
	6415
	　

	95.0 
	6423
	6432
	6441
	6450
	6459
	6468
	6477
	6486
	6495
	6503
	8.94

	95.1 
	6512
	6521
	6530
	6539
	6548
	6557
	6566
	6575
	6584
	6593
	　

	95.2 
	6602
	6611
	6620
	6629
	6638
	6647
	6655
	6664
	6673
	6682
	　

	95.3 
	6691
	6700
	6709
	6718
	6727
	6736
	6745
	6754
	6763
	6772
	　

	95.4 
	6781
	6790
	6798
	6807
	6816
	6825
	6834
	6843
	6852
	6861
	　

	95.5 
	6870
	6879
	6888
	6898
	6907
	6916
	6925
	6934
	6944
	6953
	9.2

	95.6 
	6962
	6971
	6980
	6990
	6999
	7008
	7017
	7026
	7036
	7045
	　

	95.7 
	7054
	7063
	7072
	7082
	7091
	7100
	7109
	7118
	7128
	7137
	　

	95.8 
	7146
	7155
	7164
	7174
	7183
	7192
	7201
	7210
	7220
	7229
	　

	95.9 
	7238
	7247
	7256
	7266
	7275
	7284
	7293
	7302
	7312
	7321
	　

	96.0 
	7330
	7340
	7349
	7359
	7368
	7378
	7388
	7397
	7407
	7416
	9.6

	96.1 
	7426
	7436
	7445
	7455
	7464
	7474
	7484
	7493
	7503
	7512
	　

	96.2 
	7522
	7532
	7541
	7551
	7560
	7570
	7580
	7589
	7599
	7608
	　

	96.3 
	7618
	7628
	7637
	7647
	7656
	7666
	7676
	7685
	7695
	7704
	　

	96.4 
	7714
	7724
	7733
	7743
	7752
	7762
	7772
	7781
	7791
	7800
	　

	96.5 
	7810
	7820
	7830
	7840
	7850
	7860
	7870
	7879
	7889
	7899
	9.2

	96.6 
	7909
	7919
	7929
	7939
	7949
	7959
	7969
	7979
	7989
	7998
	　

	96.7 
	8008
	8018
	8028
	8038
	8048
	8058
	8068
	8078
	8088
	8098
	　

	96.8 
	8108
	8118
	8127
	8137
	8147
	8157
	8167
	8177
	8187
	8197
	　

	96.9 
	8207
	8217
	8227
	8237
	8246
	8256
	8266
	8276
	8286
	8296
	　

	97.0 
	8306
	8316
	8326
	8336
	8346
	8356
	8366
	8377
	8387
	8397
	10.08

	97.1 
	8407
	8417
	8427
	8437
	8447
	8457
	8467
	8477
	8487
	8498
	　

	97.2 
	8508
	8518
	8528
	8538
	8548
	8558
	8568
	8578
	8588
	8598
	　

	97.3 
	8608
	8618
	8629
	8639
	8649
	8659
	8669
	8679
	8689
	8699
	　

	97.4 
	8709
	8719
	8729
	8739
	8750
	8760
	8770
	8780
	8790
	8800
	　

	97.5 
	8810
	8821
	8832
	8842
	8853
	8864
	8875
	8886
	8897
	8907
	10.82

	97.6 
	8918
	8929
	8940
	8951
	8961
	8972
	8983
	8994
	9005
	9016
	　

	97.7 
	9026
	9037
	9048
	9059
	9070
	9081
	9091
	9102
	9113
	9124
	　

	97.8 
	9135
	9145
	9156
	9167
	9178
	9189
	9200
	9210
	9221
	9232
	　

	97.9 
	9243
	9254
	9264
	9275
	9286
	9297
	9308
	9319
	9329
	9340
	　

	98.0 
	9351
	9362
	9373
	9383
	9396
	9407
	9418
	9429
	9440
	9452
	11.18

	98.1 
	9463
	9474
	9485
	9496
	9508
	9519
	9530
	9541
	9552
	9563
	　

	98.2 
	9575
	9586
	9597
	9608
	9619
	9631
	9642
	9653
	9664
	9675
	　

	98.3 
	9686
	9698
	9709
	9720
	9731
	9742
	9753
	9765
	9776
	9787
	　

	98.4 
	9798
	9809
	9821
	9832
	9843
	9854
	9865
	9876
	9888
	9899
	　

	98.5 
	9910
	9921
	9932
	9943
	9954
	9966
	9977
	9988
	9999
	10010
	11.1

	98.6 
	10021
	10032
	10043
	10054
	10065
	10077
	10088
	10099
	10110
	10121
	　

	98.7 
	10132
	10143
	10154
	10165
	10176
	10188
	10199
	10210
	10221
	10232
	　

	98.8 
	10243
	10254
	10265
	10276
	10287
	10299
	10310
	10321
	10332
	10343
	　

	98.9 
	10354
	10365
	10376
	10387
	10398
	10410
	10421
	10432
	10443
	10454
	　

	99.0 
	10465
	10476
	10488
	10499
	10510
	10522
	10533
	10544
	10555
	10576
	11.3

	99.1 
	10578
	10589
	10600
	10612
	10623
	10635
	10646
	10657
	10668
	10680
	　

	99.2 
	10691
	10702
	10714
	10725
	10736
	10748
	10759
	10770
	10781
	10793
	　

	99.3 
	10804
	10815
	10827
	10838
	10849
	10861
	10872
	10883
	10894
	10906
	　

	99.4 
	10917
	10928
	10940
	10951
	10962
	10974
	10985
	10996
	11007
	11019
	　

	99.5 
	11030
	11042
	11055
	11067
	11079
	11092
	11104
	11117
	11129
	11141
	12.36

	99.6 
	11154
	11166
	11178
	11191
	11203
	11215
	11228
	11240
	11253
	11265
	　

	99.7 
	11277
	11290
	11302
	11314
	11327
	11339
	11351
	11364
	11376
	11388
	　

	99.8 
	11401
	11413
	11426
	11438
	11450
	11463
	11475
	11487
	11500
	11512
	　

	99.9 
	11524
	11537
	11549
	11561
	11574
	11586
	11599
	11611
	11623
	11636
	　

	100.0 
	11648
	11660
	11672
	11684
	11696
	11708
	11720
	11732
	11744
	11756
	12.04

	100.1 
	11768
	11780
	11792
	11805
	11817
	11829
	11841
	11853
	11865
	11877
	　

	100.2 
	11889
	11901
	11913
	11925
	11937
	11949
	11961
	11973
	11985
	11997
	　

	100.3 
	12009
	12021
	12033
	12045
	12057
	12069
	12081
	12093
	12106
	12118
	　

	100.4 
	12130
	12142
	12154
	12166
	12178
	12190
	12202
	12214
	12226
	12238
	　

	100.5 
	12250
	12263
	12276
	12289
	12303
	12316
	12329
	12342
	12355
	12368
	13.12

	100.6 
	12381
	12394
	12407
	12421
	12434
	12447
	12460
	12473
	12486
	12499
	　

	100.7 
	12512
	12526
	12539
	12552
	12565
	12578
	12591
	12604
	12617
	12630
	　

	100.8 
	12644
	12657
	12670
	12683
	12696
	12709
	12722
	12735
	12749
	12762
	　

	100.9 
	12775
	12788
	12801
	12814
	12827
	12840
	12854
	12867
	12880
	12893
	　

	101.0 
	12906
	12920
	12933
	12947
	12960
	12974
	12987
	13001
	13015
	13028
	13.58

	101.1 
	13042
	13055
	13069
	13083
	13096
	13110
	13123
	13137
	13150
	13164
	　

	101.2 
	13178
	13191
	13205
	13218
	13232
	13246
	13259
	13273
	13286
	13300
	　

	101.3 
	13313
	13327
	13341
	13354
	13368
	13381
	13395
	13408
	13422
	13436
	　

	101.4 
	13449
	13463
	13476
	13490
	13504
	13517
	13531
	13544
	13558
	13571
	　

	101.5 
	13585
	13597
	13610
	13622
	13634
	13647
	13659
	13671
	13683
	13696
	12.3

	101.6 
	13708
	13720
	13733
	13745
	13757
	13770
	13782
	13794
	13806
	13819
	　

	101.7 
	13831
	13843
	13856
	13868
	13880
	13893
	13905
	13917
	13930
	13942
	　

	101.8 
	13954
	13966
	13979
	13991
	14003
	14016
	14028
	14040
	14052
	14065
	　

	101.9 
	14077
	14089
	14102
	14114
	14126
	14139
	14151
	14163
	14175
	14188
	　


附录B  水位～库容关系曲线

[image: image1.png]e (n)
10s.

104
10s.
10z,
o1
100,
£
@,
a.
.
.
@,
@
.
a1
@,
£
e,
o

&,

01

0.z

03

04

0s

0

ot

08

0s

12

13

14

BB ({zn®)





附录C       水库水位～溢洪道开度～泄量关系表

	灵东水库水位～溢洪道开度～泄量关系表

	

	0.10 
	0.20 
	0.30 
	0.40 
	0.50 
	0.60 
	0.7
	0.8
	0.9
	1
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6
	1.7
	1.8
	1.9
	2
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4

	95.00
	6.23 
	11.82 
	16.78 
	21.16 
	24.97 
	28.69 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.05
	6.40 
	12.16 
	17.32 
	21.90 
	25.92 
	29.83 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.10
	6.56 
	12.50 
	17.84 
	22.62 
	26.84 
	30.93 
	33.72 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.15
	6.72 
	12.83 
	18.35 
	23.31 
	27.73 
	32.01 
	35.03 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.20
	6.88 
	13.15 
	18.85 
	23.99 
	28.60 
	33.05 
	36.30 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.25
	7.03 
	13.47 
	19.33 
	24.65 
	29.44 
	34.06 
	37.53 
	40.88 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.30
	7.18 
	13.77 
	19.80 
	25.29 
	30.26 
	35.05 
	38.73 
	42.27 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.35
	7.33 
	14.07 
	20.26 
	25.92 
	31.07 
	36.02 
	39.90 
	43.63 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.40
	7.47 
	14.37 
	20.71 
	26.53 
	31.85 
	36.96 
	41.04 
	44.96 
	48.44 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.45
	7.61 
	14.65 
	21.16 
	27.14 
	32.61 
	37.88 
	42.15 
	46.25 
	49.92 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.50
	7.75 
	14.94 
	21.59 
	27.72 
	33.36 
	38.78 
	43.24 
	47.51 
	51.36 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.55
	7.88 
	15.21 
	22.01 
	28.30 
	34.10 
	39.67 
	44.30 
	48.74 
	52.77 
	56.40 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.60
	8.02 
	15.49 
	22.43 
	28.87 
	34.82 
	40.53 
	45.34 
	49.95 
	54.14 
	57.95 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.65
	8.15 
	15.75 
	22.84 
	29.42 
	35.52 
	41.38 
	46.36 
	51.13 
	55.49 
	59.46 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.70
	8.28 
	16.02 
	23.24 
	29.97 
	36.22 
	42.22 
	47.36 
	52.28 
	56.81 
	60.95 
	64.71 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.75
	8.41 
	16.28 
	23.64 
	30.50 
	36.90 
	43.04 
	48.34 
	53.42 
	58.10 
	62.40 
	66.33 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.80
	8.53 
	16.53 
	24.03 
	31.03 
	37.56 
	43.84 
	49.30 
	54.53 
	59.37 
	63.82 
	67.91 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.85
	8.65 
	16.78 
	24.41 
	31.55 
	38.22 
	44.63 
	50.24 
	55.63 
	60.61 
	65.22 
	69.47 
	73.37 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.90
	8.78 
	17.03 
	24.79 
	32.06 
	38.87 
	45.41 
	51.17 
	56.70 
	61.84 
	66.60 
	70.99 
	75.05 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	95.95
	8.90 
	17.28 
	25.16 
	32.56 
	39.51 
	46.18 
	52.09 
	57.76 
	63.04 
	67.94 
	72.49 
	76.70 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.00
	9.01 
	17.52 
	25.52 
	33.06 
	40.13 
	46.94 
	52.98 
	58.80 
	64.22 
	69.27 
	73.96 
	78.32 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.05
	9.13 
	17.75 
	25.88 
	33.54 
	40.75 
	47.68 
	53.87 
	59.82 
	65.38 
	70.57 
	75.41 
	79.91 
	84.08 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.10
	9.25 
	17.99 
	26.24 
	34.03 
	41.36 
	48.41 
	54.74 
	60.82 
	66.52 
	71.85 
	76.83 
	81.47 
	85.79 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.15
	9.36 
	18.22 
	26.59 
	34.50 
	41.96 
	49.14 
	55.60 
	61.82 
	67.65 
	73.12 
	78.23 
	83.01 
	87.47 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.20
	9.47 
	18.45 
	26.94 
	34.97 
	42.55 
	49.85 
	56.45 
	62.79 
	68.76 
	74.36 
	79.61 
	84.53 
	89.13 
	93.42 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.25
	9.59 
	18.67 
	27.28 
	35.43 
	43.13 
	50.55 
	57.28 
	63.75 
	69.85 
	75.58 
	80.97 
	86.02 
	90.76 
	95.19 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.30
	9.70 
	18.90 
	27.62 
	35.89 
	43.71 
	51.25 
	58.10 
	64.70 
	70.93 
	76.79 
	82.31 
	87.49 
	92.36 
	96.92 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.35
	9.80 
	19.12 
	27.96 
	36.34 
	44.28 
	51.93 
	58.92 
	65.64 
	71.99 
	77.98 
	83.63 
	88.94 
	93.94 
	98.64 
	103.04 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.40
	9.91 
	19.33 
	28.29 
	36.78 
	44.84 
	52.61 
	59.72 
	66.56 
	73.04 
	79.15 
	84.93 
	90.37 
	95.50 
	100.32 
	104.86 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.45
	10.02 
	19.55 
	28.61 
	37.22 
	45.40 
	53.28 
	60.51 
	67.48 
	74.07 
	80.31 
	86.21 
	91.78 
	97.03 
	101.99 
	106.65 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.50
	10.12 
	19.76 
	28.94 
	37.66 
	45.95 
	53.94 
	61.29 
	68.38 
	75.09 
	81.45 
	87.47 
	93.17 
	98.54 
	103.62 
	108.42 
	112.94 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.55
	10.23 
	19.97 
	29.26 
	38.09 
	46.49 
	54.59 
	62.06 
	69.27 
	76.10 
	82.58 
	88.72 
	94.54 
	100.04 
	105.24 
	110.16 
	114.81 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.60
	10.33 
	20.18 
	29.57 
	38.51 
	47.03 
	55.24 
	62.83 
	70.15 
	77.10 
	83.70 
	89.96 
	95.89 
	101.51 
	106.84 
	111.88 
	116.65 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.65
	10.43 
	20.39 
	29.88 
	38.93 
	47.56 
	55.88 
	63.58 
	71.02 
	78.08 
	84.80 
	91.17 
	97.23 
	102.97 
	108.41 
	113.58 
	118.47 
	123.10 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.70
	10.54 
	20.59 
	30.19 
	39.35 
	48.08 
	56.51 
	64.33 
	71.87 
	79.05 
	85.88 
	92.38 
	98.55 
	104.41 
	109.97 
	115.25 
	120.26 
	125.01 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.75
	10.64 
	20.80 
	30.50 
	39.76 
	48.60 
	57.13 
	65.07 
	72.72 
	80.02 
	86.96 
	93.57 
	99.85 
	105.83 
	111.51 
	116.90 
	122.03 
	126.90 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.80
	10.74 
	21.00 
	30.80 
	40.17 
	49.11 
	57.75 
	65.80 
	73.56 
	80.97 
	88.02 
	94.74 
	101.14 
	107.23 
	113.02 
	118.54 
	123.78 
	128.76 
	133.51 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.85
	10.83 
	21.20 
	31.10 
	40.57 
	49.62 
	58.37 
	66.52 
	74.39 
	81.91 
	89.07 
	95.90 
	102.41 
	108.62 
	114.52 
	120.15 
	125.51 
	130.61 
	135.46 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.90
	10.93 
	21.39 
	31.40 
	40.97 
	50.13 
	58.97 
	67.23 
	75.22 
	82.84 
	90.11 
	97.05 
	103.67 
	109.99 
	116.01 
	121.74 
	127.21 
	132.43 
	137.39 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	96.95
	11.03 
	21.59 
	31.70 
	41.37 
	50.63 
	59.57 
	67.94 
	76.03 
	83.76 
	91.14 
	98.19 
	104.92 
	111.34 
	117.47 
	123.32 
	128.90 
	134.22 
	139.30 
	144.15 
	　
	　
	　
	　
	　

	97.00
	11.12 
	21.78 
	31.99 
	41.76 
	51.12 
	60.17 
	68.64 
	76.83 
	84.67 
	92.16 
	99.31 
	106.15 
	112.68 
	118.92 
	124.88 
	130.57 
	136.00 
	141.19 
	146.15 
	　
	　
	　
	　
	　

	97.05
	11.22 
	21.97 
	32.28 
	42.15 
	51.61 
	60.75 
	69.33 
	77.63 
	85.57 
	93.16 
	100.43 
	107.37 
	114.01 
	120.35 
	126.42 
	132.22 
	137.76 
	143.06 
	148.12 
	　
	　
	　
	　
	　

	97.10
	11.31 
	22.16 
	32.57 
	42.54 
	52.09 
	61.34 
	70.02 
	78.42 
	86.46 
	94.16 
	101.53 
	108.58 
	115.32 
	121.77 
	127.95 
	133.85 
	139.50 
	144.90 
	150.08 
	155.03 
	　
	　
	　
	　

	97.15
	11.41 
	22.35 
	32.85 
	42.92 
	52.57 
	61.92 
	70.70 
	79.20 
	87.35 
	95.15 
	102.62 
	109.77 
	116.62 
	123.18 
	129.45 
	135.46 
	141.22 
	146.73 
	152.01 
	157.06 
	　
	　
	　
	　

	97.20
	11.50 
	22.54 
	33.13 
	43.30 
	53.05 
	62.49 
	71.38 
	79.98 
	88.22 
	96.12 
	103.70 
	110.95 
	117.91 
	124.57 
	130.95 
	137.06 
	142.92 
	148.53 
	153.92 
	159.08 
	　
	　
	　
	　

	97.25
	11.59 
	22.72 
	33.41 
	43.67 
	53.52 
	63.06 
	72.04 
	80.74 
	89.09 
	97.09 
	104.77 
	112.12 
	119.18 
	125.94 
	132.43 
	138.64 
	144.60 
	150.32 
	155.81 
	161.07 
	166.13 
	　
	　
	　

	97.30
	11.68 
	22.91 
	33.69 
	44.05 
	53.99 
	63.62 
	72.71 
	81.50 
	89.95 
	98.05 
	105.82 
	113.28 
	120.44 
	127.30 
	133.89 
	140.21 
	146.27 
	152.09 
	157.68 
	163.04 
	168.20 
	　
	　
	　

	97.35
	11.77 
	23.09 
	33.96 
	44.41 
	54.45 
	64.18 
	73.36 
	82.26 
	90.80 
	99.00 
	106.87 
	114.43 
	121.69 
	128.65 
	135.34 
	141.76 
	147.92 
	153.84 
	159.53 
	164.99 
	170.25 
	　
	　
	　

	97.40
	11.86 
	23.27 
	34.24 
	44.78 
	54.91 
	64.73 
	74.01 
	83.00 
	91.64 
	99.94 
	107.91 
	115.57 
	122.92 
	129.99 
	136.77 
	143.29 
	149.55 
	155.57 
	161.36 
	166.92 
	172.28 
	177.43 
	　
	　

	97.45
	11.95 
	23.45 
	34.51 
	45.14 
	55.37 
	65.28 
	74.66 
	83.74 
	92.48 
	100.87 
	108.94 
	116.70 
	124.15 
	131.31 
	138.19 
	144.81 
	151.17 
	157.29 
	163.17 
	168.84 
	174.29 
	179.54 
	　
	　

	97.50
	12.04 
	23.63 
	34.78 
	45.50 
	55.82 
	65.82 
	75.30 
	84.48 
	93.31 
	101.80 
	109.96 
	117.81 
	125.36 
	132.62 
	139.60 
	146.31 
	152.77 
	158.99 
	164.97 
	170.73 
	176.28 
	181.63 
	　
	　

	97.55
	12.13 
	23.80 
	35.04 
	45.86 
	56.27 
	66.36 
	75.93 
	85.21 
	94.13 
	102.72 
	110.97 
	118.92 
	126.56 
	133.92 
	141.00 
	147.81 
	154.36 
	160.67 
	166.75 
	172.61 
	178.25 
	183.69 
	188.95 
	　

	97.60
	12.22 
	23.98 
	35.31 
	46.22 
	56.72 
	66.90 
	76.56 
	85.93 
	94.95 
	103.62 
	111.98 
	120.02 
	127.76 
	135.21 
	142.38 
	149.28 
	155.93 
	162.34 
	168.51 
	174.46 
	180.20 
	185.74 
	191.09 
	　

	97.65
	12.30 
	24.15 
	35.57 
	46.57 
	57.16 
	67.43 
	77.18 
	86.64 
	95.75 
	104.53 
	112.97 
	121.11 
	128.94 
	136.48 
	143.75 
	150.75 
	157.49 
	163.99 
	170.26 
	176.30 
	182.14 
	187.77 
	193.21 
	　

	97.70
	12.39 
	24.33 
	35.83 
	46.92 
	57.60 
	67.96 
	77.80 
	87.35 
	96.56 
	105.42 
	113.96 
	122.19 
	130.11 
	137.75 
	145.11 
	152.20 
	159.04 
	165.63 
	171.99 
	178.13 
	184.05 
	189.78 
	195.31 
	200.66 

	97.75
	12.47 
	24.50 
	36.09 
	47.26 
	58.03 
	68.48 
	78.42 
	88.06 
	97.35 
	106.31 
	114.94 
	123.26 
	131.27 
	139.00 
	146.45 
	153.64 
	160.57 
	167.25 
	173.70 
	179.93 
	185.95 
	191.77 
	197.39 
	202.83 

	97.80
	12.56 
	24.67 
	36.35 
	47.61 
	58.47 
	69.00 
	79.03 
	88.76 
	98.14 
	107.19 
	115.91 
	124.32 
	132.43 
	140.25 
	147.79 
	155.06 
	162.09 
	168.86 
	175.40 
	181.72 
	187.83 
	193.74 
	199.45 
	204.98 

	97.85
	12.64 
	24.84 
	36.60 
	47.95 
	58.90 
	69.51 
	79.63 
	89.45 
	98.92 
	108.06 
	116.87 
	125.37 
	133.57 
	141.48 
	149.11 
	156.48 
	163.59 
	170.46 
	177.09 
	183.50 
	189.70 
	195.69 
	201.49 
	207.11 

	97.90
	12.73 
	25.01 
	36.86 
	48.29 
	59.32 
	70.03 
	80.23 
	90.14 
	99.70 
	108.93 
	117.83 
	126.41 
	134.70 
	142.70 
	150.43 
	157.88 
	165.08 
	172.04 
	178.76 
	185.26 
	191.55 
	197.63 
	203.52 
	209.23 

	97.95
	12.81 
	25.17 
	37.11 
	48.63 
	59.74 
	70.54 
	80.83 
	90.83 
	100.47 
	109.79 
	118.77 
	127.45 
	135.83 
	143.92 
	151.73 
	159.27 
	166.56 
	173.61 
	180.42 
	187.01 
	193.38 
	199.55 
	205.53 
	211.32 

	98.00
	12.89 
	25.34 
	37.36 
	48.96 
	60.16 
	71.04 
	81.42 
	91.50 
	101.24 
	110.64 
	119.71 
	128.48 
	136.94 
	145.12 
	153.02 
	160.65 
	168.03 
	175.16 
	182.06 
	188.74 
	195.20 
	201.45 
	207.52 
	213.40 

	98.05
	12.97 
	25.51 
	37.61 
	49.29 
	60.58 
	71.54 
	82.01 
	92.18 
	102.00 
	111.49 
	120.65 
	129.50 
	138.05 
	146.32 
	154.30 
	162.02 
	169.49 
	176.71 
	183.69 
	190.45 
	197.00 
	203.34 
	209.49 
	215.46 

	98.10
	13.06 
	25.67 
	37.85 
	49.62 
	61.00 
	72.04 
	82.59 
	92.85 
	102.75 
	112.33 
	121.58 
	130.51 
	139.15 
	147.50 
	155.57 
	163.38 
	170.93 
	178.24 
	185.31 
	192.16 
	198.79 
	205.22 
	211.45 
	217.50 

	98.15
	13.14 
	25.83 
	38.10 
	49.95 
	61.41 
	72.53 
	83.17 
	93.51 
	103.50 
	113.16 
	122.50 
	131.52 
	140.24 
	148.68 
	156.84 
	164.73 
	172.37 
	179.76 
	186.91 
	193.84 
	200.56 
	207.07 
	213.39 
	219.52 

	98.20
	13.22 
	25.99 
	38.34 
	50.28 
	61.82 
	73.02 
	83.75 
	94.17 
	104.25 
	113.99 
	123.41 
	132.52 
	141.33 
	149.85 
	158.09 
	166.07 
	173.79 
	181.26 
	188.51 
	195.52 
	202.32 
	208.92 
	215.32 
	221.53 

	98.25
	13.30 
	26.16 
	38.58 
	50.60 
	62.22 
	73.51 
	84.32 
	94.83 
	104.99 
	114.81 
	124.32 
	133.51 
	142.40 
	151.01 
	159.33 
	167.40 
	175.20 
	182.76 
	190.08 
	197.18 
	204.07 
	210.75 
	217.23 
	223.52 

	98.30
	13.38 
	26.31 
	38.83 
	50.92 
	62.63 
	74.00 
	84.89 
	95.48 
	105.72 
	115.63 
	125.22 
	134.49 
	143.47 
	152.16 
	160.57 
	168.71 
	176.60 
	184.25 
	191.65 
	198.83 
	205.80 
	212.56 
	219.12 
	225.50 

	98.35
	13.46 
	26.47 
	39.06 
	51.24 
	63.03 
	74.48 
	85.45 
	96.13 
	106.45 
	116.44 
	126.11 
	135.47 
	144.53 
	153.30 
	161.80 
	170.02 
	177.99 
	185.72 
	193.21 
	200.47 
	207.52 
	214.36 
	221.01 
	227.46 

	98.40
	13.54 
	26.63 
	39.30 
	51.56 
	63.43 
	74.96 
	86.02 
	96.77 
	107.17 
	117.25 
	127.00 
	136.44 
	145.58 
	154.44 
	163.01 
	171.32 
	179.38 
	187.18 
	194.75 
	202.10 
	209.23 
	216.15 
	222.87 
	229.41 

	98.45
	13.61 
	26.79 
	39.54 
	51.88 
	63.82 
	75.43 
	86.57 
	97.41 
	107.89 
	118.05 
	127.88 
	137.40 
	146.63 
	155.56 
	164.22 
	172.61 
	180.75 
	188.64 
	196.29 
	203.71 
	210.92 
	217.92 
	224.73 
	231.34 

	98.50
	13.69 
	26.94 
	39.77 
	52.19 
	64.22 
	75.91 
	87.13 
	98.04 
	108.61 
	118.84 
	128.76 
	138.36 
	147.67 
	156.68 
	165.42 
	173.89 
	182.11 
	190.08 
	197.81 
	205.31 
	212.60 
	219.68 
	226.57 
	233.26 

	98.55
	13.77 
	27.10 
	40.01 
	52.50 
	64.61 
	76.38 
	87.68 
	98.67 
	109.32 
	119.63 
	129.63 
	139.31 
	148.70 
	157.79 
	166.61 
	175.17 
	183.46 
	191.51 
	199.32 
	206.91 
	214.27 
	221.43 
	228.39 
	235.16 

	98.60
	13.85 
	27.25 
	40.24 
	52.82 
	65.00 
	76.84 
	88.22 
	99.30 
	110.02 
	120.42 
	130.49 
	140.26 
	149.72 
	158.90 
	167.80 
	176.43 
	184.80 
	192.93 
	200.82 
	208.48 
	215.93 
	223.17 
	230.21 
	237.06 

	98.65
	13.92 
	27.41 
	40.47 
	53.12 
	65.38 
	77.31 
	88.77 
	99.92 
	110.73 
	121.20 
	131.35 
	141.20 
	150.74 
	160.00 
	168.97 
	177.69 
	186.14 
	194.34 
	202.31 
	210.05 
	217.58 
	224.89 
	232.01 
	238.93 

	98.70
	14.00 
	27.56 
	40.70 
	53.43 
	65.77 
	77.77 
	89.31 
	100.54 
	111.42 
	121.98 
	132.21 
	142.13 
	151.75 
	161.09 
	170.14 
	178.93 
	187.46 
	195.75 
	203.79 
	211.61 
	219.21 
	226.60 
	233.79 
	240.80 

	98.75
	14.07 
	27.71 
	40.93 
	53.74 
	66.15 
	78.23 
	89.84 
	101.15 
	112.12 
	122.75 
	133.06 
	143.06 
	152.76 
	162.17 
	171.30 
	180.17 
	188.78 
	197.14 
	205.26 
	213.16 
	220.84 
	228.30 
	235.57 
	242.65 

	98.80
	14.15 
	27.86 
	41.15 
	54.04 
	66.53 
	78.68 
	90.38 
	101.76 
	112.80 
	123.51 
	133.90 
	143.98 
	153.76 
	163.25 
	172.46 
	181.40 
	190.09 
	198.53 
	206.73 
	214.70 
	222.45 
	229.99 
	237.33 
	244.48 

	98.85
	14.22 
	28.01 
	41.38 
	54.34 
	66.91 
	79.14 
	90.91 
	102.37 
	113.49 
	124.27 
	134.74 
	144.89 
	154.75 
	164.32 
	173.60 
	182.62 
	191.39 
	199.90 
	208.18 
	216.22 
	224.05 
	231.67 
	239.08 
	246.31 

	98.90
	14.30 
	28.16 
	41.61 
	54.64 
	67.28 
	79.59 
	91.44 
	102.98 
	114.17 
	125.03 
	135.57 
	145.80 
	155.74 
	165.38 
	174.74 
	183.84 
	192.68 
	201.27 
	209.62 
	217.74 
	225.64 
	233.33 
	240.82 
	248.12 

	98.95
	14.37 
	28.31 
	41.83 
	54.94 
	67.66 
	80.04 
	91.96 
	103.58 
	114.85 
	125.78 
	136.40 
	146.71 
	156.72 
	166.43 
	175.88 
	185.05 
	193.96 
	202.63 
	211.05 
	219.25 
	227.22 
	234.99 
	242.55 
	249.92 

	99.00
	14.45 
	28.46 
	42.05 
	55.24 
	68.03 
	80.48 
	92.48 
	104.17 
	115.52 
	126.53 
	137.22 
	147.61 
	157.69 
	167.48 
	177.00 
	186.25 
	195.24 
	203.98 
	212.48 
	220.75 
	228.80 
	236.63 
	244.27 
	251.71 

	99.05
	14.52 
	28.61 
	42.27 
	55.53 
	68.40 
	80.93 
	93.00 
	104.77 
	116.19 
	127.28 
	138.04 
	148.50 
	158.66 
	168.53 
	178.12 
	187.44 
	196.50 
	205.32 
	213.89 
	222.23 
	230.36 
	238.27 
	245.98 
	253.49 

	99.10
	14.59 
	28.75 
	42.49 
	55.82 
	68.77 
	81.37 
	93.52 
	105.36 
	116.85 
	128.02 
	138.86 
	149.39 
	159.62 
	169.57 
	179.23 
	188.63 
	197.76 
	206.65 
	215.30 
	223.71 
	231.91 
	239.89 
	247.67 
	255.26 

	99.15
	14.67 
	28.90 
	42.71 
	56.12 
	69.13 
	81.81 
	94.03 
	105.95 
	117.51 
	128.75 
	139.67 
	150.27 
	160.58 
	170.60 
	180.34 
	189.80 
	199.01 
	207.97 
	216.69 
	225.18 
	233.45 
	241.51 
	249.36 
	257.01 

	99.20
	14.74 
	29.04 
	42.93 
	56.41 
	69.49 
	82.24 
	94.54 
	106.53 
	118.17 
	129.48 
	140.47 
	151.15 
	161.53 
	171.62 
	181.43 
	190.98 
	200.26 
	209.29 
	218.08 
	226.64 
	234.98 
	243.11 
	251.03 
	258.76 

	99.25
	14.81 
	29.19 
	43.14 
	56.70 
	69.86 
	82.68 
	95.05 
	107.11 
	118.83 
	130.21 
	141.27 
	152.03 
	162.48 
	172.64 
	182.53 
	192.14 
	201.50 
	210.60 
	219.46 
	228.10 
	236.51 
	244.70 
	252.70 
	260.49 

	99.30
	14.88 
	29.33 
	43.36 
	56.98 
	70.22 
	83.11 
	95.56 
	107.69 
	119.48 
	130.93 
	142.07 
	152.89 
	163.42 
	173.66 
	183.61 
	193.30 
	202.73 
	211.90 
	220.84 
	229.54 
	238.02 
	246.29 
	254.35 
	262.22 

	99.35
	14.95 
	29.47 
	43.57 
	57.27 
	70.57 
	83.54 
	96.06 
	108.26 
	120.12 
	131.65 
	142.86 
	153.76 
	164.36 
	174.66 
	184.69 
	194.45 
	203.95 
	213.20 
	222.20 
	230.98 
	239.53 
	247.86 
	255.99 
	263.93 

	99.40
	15.02 
	29.61 
	43.79 
	57.56 
	70.93 
	83.97 
	96.56 
	108.84 
	120.77 
	132.37 
	143.65 
	154.62 
	165.29 
	175.67 
	185.77 
	195.60 
	205.16 
	214.48 
	223.56 
	232.40 
	241.02 
	249.43 
	257.63 
	265.63 

	99.45
	15.09 
	29.76 
	44.00 
	57.84 
	71.29 
	84.39 
	97.06 
	109.40 
	121.41 
	133.08 
	144.43 
	155.47 
	166.21 
	176.66 
	186.83 
	196.73 
	206.37 
	215.76 
	224.91 
	233.82 
	242.51 
	250.98 
	259.25 
	267.32 

	99.50
	15.16 
	29.90 
	44.21 
	58.12 
	71.64 
	84.78 
	97.55 
	109.97 
	122.05 
	133.79 
	145.21 
	156.32 
	167.13 
	177.66 
	187.90 
	197.87 
	207.58 
	217.03 
	226.25 
	235.23 
	243.99 
	252.53 
	260.87 
	269.01 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	


泄 





量 





开 









