附件
思明水库调度运用方案

为规范思明水库调度运用工作，保证水库枢纽工程安全，充分发挥工程综合效益，依据国家现行的有关法律法规、方针政策、规程规范、批准的思明水库枢纽工程设计文件及水库调度实践，制定本调度运用方案。

一、工程概况

思明水库主坝坝址座落于位于钦州市灵山县太平镇辖区内思明村，距太平镇7km，距离灵山县城88km。 地理位置为东经108°46′30″，北纬22°28′45″，水库控制集雨面积33.16km2，多年平均降雨量为1644mm,总库容1620万m3，有效库容852万m3。正常水位为109.92 m（黄海高程），是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电、供水等综合利用的中型水库。设计灌溉面积为太平、沙坪、旧州三个镇2.04万亩农田。

水库枢纽工程由主坝1座，副坝7座，溢洪道1座，放水塔、输水隧洞1座，坝后地面电站一座组成。主坝一座，为均质土坝，坝顶高程114.2米（黄海高程系，下同），坝顶长234 m，坝顶宽6.4 m，最大坝高22.7 m；副坝七座，均为均质土坝，最大坝高14.2米，坝顶宽5米，坝顶总长共413.6 m；设弧形闸宽顶堰溢洪道一座，堰顶高程106.9 m，净宽2×8 m，设计最大下泄流量为342m3/s；有压隧洞放水、灌溉、发电输水涵管一座，直径为Φ1300mm钢管，隧洞进口底板高程97.92m，涵管最大引水流量为6.4m3/s；坝后式电站一座，总装机容量2×200KW。

思明水库大坝按100年一遇洪水标准设计1000年一遇洪水标准校核，设计洪水位111.59m，相应下泄最大流量为 250 m3/s；校核洪水位为112.73m，相应下泄最大流量为342m3/s。

思明水库防洪影响下游人口10万人，耕地4万亩，集镇2个，灵山—太平、钦州—太平公路。

二、调度条件与依据

（一）水库安全运用条件

1．水工建筑物安全运用条件

思明水库为中（二）型水库，枢纽工程为Ⅲ等工程，主要建筑物为Ⅲ级建筑物，大坝、溢洪道、放水隧洞为Ⅲ级建筑物。设计标准为100年一遇，校核为1000年一遇。

（1） 大坝采用均质土坝，主要特征参数见表2-1（原设计高程为珠江高程系，除险加固后的高程为黄海高程系）。

表2-1                     大坝主要特性表

	
	名称
	单位
	原设计
	加固后
	备注

	1
	坝型
	m
	均质土坝
	均质土坝
	

	2
	坝顶高程
	m
	113.5
	114.2
	

	3
	最大坝高
	m
	22.0
	22.7
	

	4
	坝顶宽度
	m
	5
	6.4
	

	5
	坝顶长度
	m
	413.6
	413.6
	

	6
	防浪墙高
	m
	无
	无
	

	7
	坝基防渗型式
	m
	无
	帷幕防渗
	


（2） 泄洪建筑物为闸控宽顶堰溢洪道，溢洪道采用闸控宽顶堰，布置于大坝左侧约1.2公里山谷处，主要特征参数见表2-2。

表2-2            泄水建筑物特性

	序号
	名称
	单位
	原设计
	除险加固后
	备注

	1
	堰型
	
	闸控宽顶堰
	闸控宽顶堰
	

	2
	堰顶高程
	m
	106.3
	106.9
	

	3
	堰宽
	m
	16
	16
	

	4
	最大泄流能力
	m3/s
	342
	342
	

	5
	消能方式
	
	消力戽式面流消能
	消力戽式面流消能
	


（3）输水设施布置于大坝左侧山体处，分为放水塔和输水涵管，主要特征参数见表2-3。

表2-3                   输水设施筑物特性

	序号
	名称
	单位
	原设计
	除险加固后
	备注

	1
	输水型式
	
	
	岸塔式
	

	2
	进口底部高程
	m
	
	97.92
	

	3
	断面尺寸（高宽）
	m
	
	1.8×1.8
	

	4
	最大过流能力
	m3/s
	
	6.4
	

	5
	闸门型式
	
	
	平板钢闸门
	

	6
	启闭型式
	
	
	电动卷扬机
	


2．水工金属结构设备的安全运用条件

工程溢洪道闸门、启闭设备，电气线路；放水塔及放水涵管、闸阀等设备正常维护保养，正常运行使用。

3．工程安全监测与巡视检查要求

（1）思明水库工程安全监测与巡视检查范围包括大坝、泄洪建筑物以及下游近坝区河床、岸坡等。应根据有关规定进行建筑物沉陷、位移、渗流观测。
（2）巡视检查的分类包括日常巡视检查、年度巡视检查和特殊情况下的巡视检查，日常巡视检查每日不少于一次，汛期增加；年度巡视检查每年应进行2～3次，在汛前、汛后及高水位时，按规定的项目进行全面的巡视检查。在坝区发生地震或遭受大洪水以及发生其他特殊情况时应立即进行巡视检查。
（3）在检查过程中发现异常情况和不安全因素时，如发现大坝损伤，大坝附近有滑坡征兆或其他异常情况，滑坡体呈异常变化；应及时报告，并根据大坝的异常现象或存在的隐患和缺陷，提出补救措施和改进意见，并将该成果汇报灵山县水利局等有关单位。 
（4）应建立仪器、仪表档案,并应定期进行保养,观测中发现异常测值时，在进行复测前，应检查仪器、仪表是否正常，使用方法是否有错误。使用后应进行保养、维护。
（5）大坝安全监测设施、仪表、工具、观测时间应相对固定，以保证观测资料的连续性、科学性，及时填报有关表格；对发现的异常现象应及时上报，并密切监视其变化情况；不得出现漏测、错测现象，不得擦改原始数据；并注意对观测设施的日常维护和保养，保证观测设施能正常观测。
（6）应建立安全监测的专业组织，实行岗位责任制，认真执行各有关规范、规程和工作细则，确保观测和资料整编分析及时，成果真实准确，符合精度要求。必须配备具有相应的工程技术知识和监测经验的专职人员，尽量保持人员固定。 

4．当水库调度任务、运行条件、调度方式、工程安全状况等发生重大变化，应根据审批意见对本方案调度条件进行修订。

（二）基本资料

1．思明水库调度运用主要参数采用的高程系统均为黄海高程系统。

2．思明水库调度运用主要参数以《思明水库除险加固工程初步设计报告》为基本依据，见表2-4。
表2-4              思明水库调度运用主要参数表
	名  称
	单位
	数值
	备   注

	校核洪水位
	m
	112.73
	P=0.1%

	设计洪水位
	m
	111.59
	P=1%

	正常蓄水位
	m
	109.92
	

	死水位
	m
	97.92

	

	总库容
	万m3
	1620
	

	调洪库容
	万m3
	720
	正常蓄水位～校核洪水位

	兴利库容
	万m3
	852
	

	死库容
	万m3
	47.5
	

	设计灌溉面积
	万亩
	2.04
	实际灌面1.86万亩


3．水库调度运用参数和指标

（1） 防 洪
水库设计洪水标准为100年一遇（P=1%），1000年一遇（P=0.1%）洪水校核。水库设计有下游防洪任务，水库泄洪为闸门控制，控制水库下泄流量，承担下游防洪任务。汛限水位109.1 m。
（2） 灌溉

思明水库灌区设计灌溉面积2.04万亩，实际灌溉面积为1.86万亩，主要担负下游太平、沙坪、旧州三个镇的农业灌溉。设计保证率为85%。

（3） 水文气象

根据钦州气象站观测资料，多年平均年降雨量为1644mm。
库区分布有2个雨量遥测点、1个水位雨量自动测报点、1个人工观测水位站，水位雨量自动测报点设在坝首左端，人工观测水位站位于大坝内侧。

（4） 设计洪水
思明水库设计洪水采用钦州气象站暴雨资料推求。思明水库坝址洪水洪峰、洪量设计值见表2-5。
表2-5                 思明水库设计洪峰流量
	设计标准P（%）
	24h暴雨（mm）
	洪峰流量（m3/s）
	设计洪量（万m3）
	备注

	1
	507
	468
	1518
	瞬时单位线法

	0.1
	639
	685
	2183
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（6） 枢纽泄流能力
思明水库溢洪道型式为闸控宽顶堰，堰顶高程106.9m。

（7） 下游社会经济情况
水库下游两岸自上而下没有淹没搬迁、移民安置遗留问题。

（8）防洪非工程措施

库区设有2个雨量遥测点、1个水位雨量自动测报点、1个人工观测水位站，均运行正常；编制有水库防洪抢险应急预案、水库大坝安全管理应急预案，水库防洪抢险应急预案严格执行一年一修编，并在汛前完成预案批复。

（三）水文气象情报与预报

1．思明水库库区分布有2个雨量遥测点、1个水位雨量自动测报点、1个人工观测水位站。水库运行管理单位或其主管部门应建立完善水情预报系统，充分利用水雨情自动测报系统和当地水文气象部门发布的预报及时了解流域水文气象状况。

2．充分利用多种水文气象信息，进行降雨量和入库洪水预报，作为调度运行和编制调度计划的参考依据。

3．结合思明水库运行管理现状，洪水预测预报采用简易方法，自动计算表格计算入库洪水总量、水库最大泄流量、最高洪水位。

W=0.1αPf

式中  W​​​--—入库洪水总量（万ｍ3）；

      0.1——单位换算系数；

       α——径流系数；

       P——思明水库一场暴雨降雨量预测；

       F——水库集雨面积（平方公里）。
三、防洪调度

（一）调度任务与原则

1．思明水库防洪调度任务和原则是根据水库安全标准、防洪调度方式及各特征水位对入库洪水进行调蓄、保障大坝安全。遇超标准洪水，应保障大坝安全，并尽量减轻下游的洪水灾害。

2．思明水库的防洪特征指标见表3-1，本表中的特征指标是防洪调度的依据。

表3-1               思明水库防洪特征指标表
	序号
	项目
	单位
	指标
	备   注

	1
	坝顶高程
	m
	114.2
	

	2
	大坝校核洪水时最大泄量
	m3/s
	342
	频率0.1％校核洪水位112.73m

	3
	大坝设计洪水时最大泄量
	m3/s
	250
	频率1％设计洪水位111.59m

	4
	正常蓄水位相应泄流能力
	m3/s
	120
	正常蓄水位109.92m


（二）防洪调度方式

1．当预计库水位将超过109.1m时,水库按防洪调度方式运用。
2．思明水库防洪调度方式为闸控宽顶堰、放水涵管泄洪，当库水位上升至109.1m时，由放水涵管泄洪，根据降雨量及库水位上升情况，使用溢洪道闸门控制泄洪流量。

3．当根据预测洪水水库将要泄洪时，思明水库工程管理处应做好预警工作，并报灵山县防汛指挥部及通知下游太平镇思明村、太平社区等相关单位。

4．在防洪调度过程中，严格执行调度运用方案和上级防指指令，在遇降雨与方案计算条件不一致情况下，及时采集和掌握分析流域内降雨情况，向上级防指提出临时调度方案，经批准后执行。

（三）超标准洪水应对措施

1．当水库水位预计将要超过大坝校核洪水位，或预报水库所在流域内可能发生超标准洪水，要做好洪水调度，防止洪水漫顶，应力保大坝安全，采取以下应急措施：

（1）利用已有放水建筑物泄洪，必要时将水库的所有放水建筑物全部打开，尽快降低库水位。

（2）加高加固大坝防浪墙或抢筑子埝。

（3）加强对大坝的巡视检查。

应立即按照《思明水库防洪抢险应急预案》中险情抢护相关方案采取措施。

2．水库遭遇超标准洪水时，应及时通知下游和库区尽早完成人员转移工作，努力减小洪水对下游和库区造成的灾害或不利影响；有组织地做好事故抢险工作，降低事故造成的损失。

四、灌溉调度

（一）调度任务与原则

1．思明水库供水调度的任务是合理调配入库水量和灌区径流，保证思明灌区及人饮工程供水需求。
2．思明水库按思明灌区及人饮工程需水确定供水。即在充分动用当地径流的情况下，不足水量由水库供水补足。
3．水库供水最低水位为死水位97.92m，灌溉保证率为85%。

（二） 调度方式

1．当库水位位于正常蓄水位与死水位之间时，按灌区用水及人饮工程需求供水。
2．丰水年和丰水期的调度运用，应及时加大用水，减免弃水，扩大水资源的利用率。
3．遇特枯水年，库水位降至105.0m时，若需水大于来水时，按来水供水；若需水小于来水时，按需水供水。

五、水库调度管理

（一）水库调度责任部门及相应职责权限

1．思明水库主管部门为钦州市灵山县水利局；调度单位为钦州市灵山县水利局和灵山县防汛抗旱指挥部；钦州市灵山县思明水库管理处是思明水库的运行管理单位。

2．库水位低于汛期限制水位时，由水库运行管理单位提出调度方案，报灵山县水利局、灵山县防汛抗旱指挥部批准执行；库水位高于汛期限制水位时防洪调度由水库运行管理单位提出调度方案，经灵山县防汛抗旱指挥部批准执行。水库需要泄洪时，由灵山县防汛抗旱指挥部提前3小时以上通知下游有关乡镇做好防汛准备和安全转移工作。
水库正常供水调度权限属钦州市灵山县水利局，特大干旱调度由钦州市灵山县思明水库管理处拟定具体抗旱调度方案，报灵山县水利局和灵山县防汛抗旱指挥部批准后执行。

3．水库调度单位负责组织制定水库调度运用计划，并及时下达水库调度指令（分防汛调度指令和水量调度指令）；运行管理单位负责水库的水文气象情报及预报、编制水库调度运用计划及实时调度方案，并按照水库调度指令进行调度。调度单位对调度指令的执行结果负责，运行管理单位对枢纽建筑物的安全运行负责。）
（二）水库调度工作制度
1．应严格执行调度运用、巡视检查、维修养护、防汛抢险、技术档案等管理制度。

2．思明水库日常巡视检查重点是：水库水位、渗流和主要建筑物工况等，做好工程安全检查记录、分析、报告和存档等工作。

3．应按照有关规定组织思明水库开展维修养护、对大坝、溢洪道、引水隧洞及启闭设备、备用电源等加强检查维护，对影响大坝安全的白蚁危害等安全隐患及时进行处理。

4．汛期要执行24小时值班制度，值班人员应做到：

（1）每天定时观测水库水位、下游水位，并计算出库流量、入库流量。
（2）做好水情自动测报系统运行情况记录。
（3）定期校测水库水位和下游水位，校测水位时要求有两人以上前往。如果误差较大按水文规范有关规定进行调整。
（4）每天白班完成日报编制工作。
（5）收录水情电报，分析水情做出1～2d的水情预报，同时修正前一天做的预报值。
（6）做好调洪演算和水库调节方案，为上级部门提供决策依据。
（7）根据水情拍报任务要求及有关通知，编写水情报文及校核，并向有关防汛部门拍发。
（8）当班时接到上级的指示、要求以及处理的结果都必须做好记录。
（9）处理当班有关的其他水库调度事务。

5．灌溉需水由用水部门向思是明水库管理处提出申请，管理处按要求的时间和流量开闸。在灌溉过程中，管理处可根据当时天气情况与用水单位协商改变放水流量。

6．每年12月进行当年水库调度总结，于次年2月前上报有关部门。总结内容应包括：

（1） 当年雨情、水情、沙情实况及分析。
（2） 气象、水文预报成果及其精度分析。
（3） 主要洪水过程及调度情况。
（4） 主要调度过程与调度措施。
（5） 调度计划的实施情况。
（6） 调度效果分析，包括防洪效益、发电效益、生态效益及其他社会效益等分析。
（7） 水库调度中存在的问题，并针对问题提出水库调度建议。
7．执行水库调度运用技术档案制度。水文数据、气象水位预报成果、调度方案计算成果、上级调度决策文件、调度运用实况数据等，应及时整理归档。

（三）应急调度

1．当水库突发超标准洪水、工程隐患、地震灾害、地质灾害、溃坝、水质污染、战争或恐怖袭击等因素导致的水库重大安全事件时，应启动水库大坝安全管理应急预案，进行应急调度。

2．当工程发生下述重大险情时，应采取措施，降低水库水位，启动水库大坝安全管理应急预案。

（1） 大坝出现严重的坝体裂缝、滑坡、坍塌、管涌以及漏水、大面积散浸、集中渗流、缺口等可能导致溃坝的险情；

（2） 溢洪道、输水洞出现严重的接触渗漏、大量漏水、水质浑浊，或结构断裂、底板拱起、边墙或岸坡崩塌等，可能导致溃坝或洪水无法控制下泄的险情；

（3） 引水洞闸门卡阻、启闭设备失灵等，无法及时排除隐患可能危及大坝安全的险情；

（4） 地震、战争或恐怖事件等突发事件可能危及大坝安全的险情。

3．当水库所在流域发生超校核洪水标准（1000年一遇洪水）的相应洪水时，启动防洪预案，进行保坝应急处理。

4．当流域出现极端干旱，且库水位达死水位（97.92m）时，仅限于人、畜饮水供应。

5．当水库上游或库区发生突发性污染事件，库水受到污染，应采取紧急措施，阻止污染团推移或扩散。

六、附录
1.思明水库水位~库容关系曲线成果表
[image: image1.png]EX

- 99.92 | 10092 | 10192 | 10292 | 10392 | 10492 | 10592
EE

G | 415 715 103 144 194 256 331
?;ﬁ 10692 | 107.92 | 10892 | 109.92 | 11092 | 11192 | 112.82
e 420 526 680 900 1150 1410 1679

i)





水位～库容关系曲线[image: image2.png]FEKBEZ (m)

14

1z

110

108

106

104

102

100

98

500

1000
PEEV (Jim' )

1500

2000





3.思明洪水过程线表[image: image3.png]P=02% P=1% P=333%
BHR P33 B IE i B P33
wh) | Q Gwis) ) | Q (mss) ) | Q (s
0 10 0 10 0 8
1 1 24 1 3 1 16
2 2 a5 2 26 2 23
3 3 55 3 32 3 31
] ] 7 ] 3 ] 39
5 5 80 5 53 5 46
6 127 6 95 6 64 6 54
7 151 7 110 7 7 7 62
8 169 8 130 8 84 8 69
9 185 9 145 9 95 9 7
10 204 10 155 10 110 10
i 217 i 171 i 125 i
[F) 236 [F) 91 [F) 140 [F) 105
[H 254 [H 206 [ 160 [ 125
i 273 i 240 i 190 i 155
15 318 15 281 15 235 15 195
16 367 16 335 16 295 16 235
7 44 7 il 17 350 17 289
[ 540 [ 500 [ a5 [ 360
9 685 9 618 9 469 9 300
20 575 20 520 20 399 20 241
21 470 21 416 21 306 21 194
2 351 2 290 2 24 2 135
23 216 23 [ 23 155 23 7
24 95 24 81 24 60 24 )
25 2% 25 23 25 23 25 20
26 27 26 2 26 2 26 9
27 21 27 21 27 21 27 9
2% 21 2% 2 2% 2 2% 18
2 2 2 2 2 19 2 17





4.思明洪水过程线图

[image: image4.png]dikkQ (me/s)

288388

- B 8

——p=0.1%
——pe0.2%
——pe1%
e p=3.33%

10

15

2

2 0 3
(1)





思明水库水位~泄洪流量关系曲线成果表

[image: image5.png]AR () | 106.9 | 107.9 | 108.4 | 108.9 | 109.4 | 109.9 | 110.4
FE @/s) 0 24.7 | 454 | 69.9 [ 97.6 | 128.5 | 161.8
EAM () | 1109 | 1.4 | 19 | 1124 | 112.9
AEW/s) | 1976 [ 236 | 276.2 | 319 [366.40





[image: image6.png]114
13
12

111
110
100

) 2P

200 300 400
REQ (w'/s)

100

108
107

106





2

