
金窝水库调度规程

钦州市供水水源工程建设管理处

2026年1月

目 录

1

1 总则

2 调度条件与依据
3
3 防洪调度
7
4 灌溉与供水调度
9
5 水库调度管理
10
6 附则
15
7 附录（包括附图与附表）
16


金窝水库调度规程

1 总则

1.1 编制目的

    为规范水库的调度运用工作，保证金窝水库枢纽工程安全，充分发挥工程综合效益，依据国家现行的有关法律法规、方针政策、规程规范、批准的金窝水库枢纽工程设计文件及调度实践，制定本规程。

1.2 适用范围

    本规程适用于金窝水库正常运行期。

1.3 编制主要依据
   《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》、等有关法律、法规、规章以及有关技术规范、规程和经批准的水库汛期调度运用计划。
1.4水库概况

金窝水库位于钦州市犀牛脚镇金窝江出海口，距离钦州市32km，距犀牛脚镇20km。水库坝址以上控制流域面积24.6km²，总库容7901万m³,水库设计采用洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为1000年一遇，正常蓄水位19.70m，死水位11.70m，校核洪水位20.33m，有效库容5351万m³，死库容为1698万m³。枢纽工程由主坝、18座副坝、5座供水放水塔和溢洪道组成，工程等级Ⅲ，主要建筑物级别为3级。水库工程建成于1978年，1998年～1999年进行第一次除险加固工程；2002年～2007年进行加高扩容，总库容由原5660万m3扩容至7900万m3，正常水位由原16.63m提高至19.70m；2021年8月开工进行对水库进行第二次除险加固工程（现水库已完成下闸蓄水验收及完工验收，正在收尾施工中），总库容由原7900万m3扩容至7901万m3。水库蓄水运用以来，巡视检查未发现异常现象，工程运行正常。

1.5水库设计功能

金窝水库是一座以供水为主，兼顾防洪、灌溉等综合利用的中型水利枢纽。

1.6水库调度目标和任务

金窝水库调度目标和任务是按照审查批准的水库设计确定的任务、原则、参数、指标为依据，正确处理各项开发的关系，在保证枢纽工程安全的前提下，充分发挥枢纽以供水为主，兼顾防洪、灌溉等综合利用效益，确保自贸试验区钦州港片区的生活及工业用水安全。
1.7水库调度原则

金窝水库调度在服从防洪总体安排保证水库工程安全的前提下，充分发挥水库防洪、蓄水兴利的最大综合利用效益。

1.8水库调度责任部门及相应职责权限等

1.8.1金窝水库主管部门为钦州市水利局；调度单位为钦州市水利局和钦州市防汛抗旱指挥部；钦州市供水水源工程建设管理处是金窝水库的运行管理单位。

1.8.2库水位低于汛期限制水位时，由水库运行管理单位提出调度方案，报钦州市防汛抗旱指挥部批准执行；库水位高于汛期限制水位时防洪调度由水库运行管理单位提出调度方案，报钦州市防汛抗旱指挥部批准执行。水库需要泄洪时，由钦州市供水水源工程建设管理处提前3小时以上通知下游有关镇做好防汛准备和安全转移工作。

    水库正常洪水调度权限属钦州市供水水源工程建设管理处，特大干旱调度由钦州市供水水源工程建设管理处拟定具体抗旱调度方案，报钦州市水利局和钦州市防汛抗旱指挥部批准后执行。

1.8.3水库调度单位负责组织制定水库运用计划，并及时下达水库调度指令（分防汛调度指令和水量调度指令）；运行管理单位负责水库的水文气象情报及预报、编制水库调度运用计划及实时调度方案，并按照水库调度指令进行调度。调度单位对调度指令的执行结果负责，运行管理单位对枢纽建筑物的安全运行负责。

1.9其它应说明的共性

1.9.1金窝水库防洪调度，应当依据经批准的水库汛期调度运用计划进行，并服从钦州市水利局和钦州市防汛抗旱指挥部调度和监督管理。汛期调度运用计划由运行管理单位编制，并报上级主管部门批准。
1.9.2金窝水库的灌溉供水调度应遵照以下规定：

1 依据金窝水库可供水量及金窝灌区用水需求制订供水计划，报批后执行。

2 当灌溉供水调度与防洪调度发生矛盾时应服从防洪调度。

1.9.3金窝水库调度运用应依据水情观测与水文预报，结合短期气象预报。水库运行管理单位应保证水情观测网的完善、可靠，报汛信息传递畅通、快速，并做好水文、气象资料的收集整理、分析工作，为调度规程的有效执行提供保证。水情观测、报汛及预报应按国家有关技术规程规范进行。

1.9.4金窝水库运行期内，各项建筑物及设备应按设计及本规程规定的条件与参数运用。特殊情况下需要超限运用时，应经原设计单位（或具有相应资质的设计单位）论证，并报主管部门批准。

对各项建筑物及设备，应依据本规程的要求，分别编制专门的管理操作规程。管理操作规程经审核发布后，作为建筑物及设备运用、检修的依据。

要做好建筑物安全监测工作，及时整理分析观测资料并对安全状况作出评价，作为水库调度的依据。
1.9.4金窝水库调度运用应考虑水资源保护、生态与环境保护要求。
2 调度条件与依据

2.1 水库安全运用条件
2.1.1水工建筑物的安全运用条件
金窝水库为中型水库，工程等别为Ⅲ等。枢纽工程有主坝、18座副坝、5座供水放水塔及溢洪道组成。

1  主坝为均质土坝3级水工建筑物设计，技术洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为 1000年一遇，主坝坝顶高程为 21.20m。

2  溢洪及消能防冲设计洪水标准为50 年一遇。

3  副坝为均质土坝，按3级水工建筑物设计，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为1000年一遇，副坝坝顶高程为 21.20m。

4  5座供水放水塔为断面尺寸分别为2.0×2.5、2.0×2.3、φ1.4、φ1.8、φ2.2φ的输水隧洞、钢筋砼有压箱涵及混凝土管，设计总流量为23.81m³/s（未计长距离输水损失）。 

2.1.2 水工金属结构设备的安全运用条件

   溢流坝堰顶高程16.63m，设有2孔泄洪道、设1扇检修闸门和2扇工作闸门及其相应启闭设备。溢流道检修闸门孔口尺寸为（宽×高）均为6m×3.6m，底槛高程为16.479m，正常蓄水位为19.70m，闸门按正常蓄水位设计，设计水头3.22m；2扇工作闸门孔口尺寸为（宽×高）均为6m×3.9m，底槛高程为16.35m，闸门按正常蓄水位设计，设计水头3.55m；闸门为露顶式平面滚轮钢闸门，不允许水漫门顶，可局部开启，操作条件为动水启闭。

    开启闸门顺序应满足在分布上保持均匀、间隔、对称的原则进行，关闭时按相反的

顺序进行。

泄洪设施一般安排在枯水期检修。

5 本水库设5处输水建筑物。

   （1）4#副坝旁，为与企山水库连通隧洞，设有一座放水塔，放水隧洞断面尺寸（宽×高）2m×2.5m，于进水口设置一道工作闸门及检修闸门，进口底板高程为 10.20m，设计流量为4.3m³/s，在放水塔进口顺流向依次设有1扇拦污栅、1扇事故检修闸门、1扇工作闸门以及相应的启闭设备，事故检修闸门和工作闸门底坎高均为10.20m，闸门均按设计洪水位20.10m设计，设计水头均10.10m，检修闸门操作条件为动水启，静水闭，工作闸门操作条件为动水启闭。

  （2）4#副坝，为与企山水库连通渠副坝，中间设有一座放水塔，放水涵洞断面尺寸（宽×高）2m×2.3m，于进水口设置一道工作闸门及检修闸门，进口底板高程为 10.20m，设计流量为4.3m³/s，在放水塔进口顺流向依次设有1扇拦污栅、1扇事故检修闸门、1扇工作闸门以及相应的启闭设备，事故检修闸门和工作闸门底坎高均为10.20m，闸门均按设计洪水位20.10m设计，设计水头均10.10m，检修闸门操作条件为动水启，静水闭，工作闸门操作条件为动水启闭。

  （3）5#副坝（西干渠副坝），中间设有一座放水塔放水涵管断面尺寸为φ1.4m，于进水口设置一道工作闸门及检修闸门，进口底板高程为 10.20m，设计流量为1.73m³/s，在放水塔进口顺流向依次设有1扇事故检修闸门、1扇工作闸门以及相应的启闭设备，事故检修闸门和工作闸门底坎高均为10.20m，闸门均按设计洪水位20.10m设计，设计水头均10.10m，检修闸门操作条件为动水启，静水闭，工作闸门操作条件为动水启闭。

  （4）6#副坝（南干渠副坝），为犀牛脚片供水、灌溉放水塔，中间设有一座放水塔，设3根输水涵管，涵管断面尺寸分为φ1.4m、φ2.2m、φ2.2m ；2根断面尺寸φ2.2m为供水管，进口底板高程为 10.20m，单管设计流量为4.25m³/s，每管在放水塔进口顺流向依次设有1扇拦污栅、1扇事故检修闸门、1扇工作闸门以及相应的启闭设备，事故检修闸门和工作闸门底坎高均为7.20m，闸门均按设计洪水位20.10m设计，设计水头均13.10m，检修闸门操作条件为动水启，静水闭，工作闸门操作条件为动水启闭；断面尺寸φ1.4m为灌溉管，进口底板高程为7.20m，设计流量为2.94m³/s，事故检修闸门和工作闸门底坎高均为10.20m，闸门均按设计洪水位20.10m设计，设计水头均10.10m，检修闸门操作条件为动水启，静水闭，工作闸门操作条件为动水启闭。

  （5）12#副坝，为大榄坪片供水，中间设有一座放水塔，设设2根输水涵管，涵管断面尺寸均为1.8m×1.8m，进口底板高程为 7.7m，设计流量为5.46 m³/s，每管在放水塔进口顺流向依次设有1扇拦污栅、1扇事故检修闸门、1扇工作闸门以及相应的启闭设备，事故检修闸门和工作闸门底坎高均为7.7m，闸门均按设计洪水位12.6m设计，设计水头均13.10m，检修闸门操作条件为动水启，静水闭，工作闸门操作条件为动水启闭。

2.1.3 工程安全监测与巡视检查要求

1 金窝水库工程安全监测要求的观测项目有：渗流量观测，库水位观测以及水文、气象观测等。

2 各项水工建筑物及金属结构应按设计规定的条件安全运行。水库运行管理单位应对枢纽建筑物进行安全监测，对监测资料应及时整理分析，随时掌握运行状况。发现异常现象和不安全因素时，应及时采取必要的安全处理措施，并通报有关部门。

3 水库运用期间，溢洪道过水使用后，应及时测量坝下护坦和重要防冲消能设施的使用情况，对冲毁设施应及时修复处理。

4 开展水库水质监测工作，定期进行水质取样检测分析，年度提出水质监测专题报告。

5 金窝水库主（副）坝安全巡视检查实行分级负责制。水库运行管理单位根据工程实际情况制订巡视检查工作程序，对工程安全巡视检查工作负责；钦州市供水水源工程建设管理处负责水库主（副）坝安全巡视检查的抽查和督促。

巡视检查工作程序包括检查项目、检查方式、检查顺序、检查路线、记录方式、每次巡视检查的文字材料及检查人员的组成和职责等内容，水库主（副）坝巡视检查情况

应归入水库技术档案。

2.2 基本资料

金窝水库工程设计采用的高程系统为85高程。水库正常蓄水位为 19.70m，死水位为 11.70m，设计洪水位（P=2%）为 20.10m，校核洪水位（P=0.1%）为20.53m。详见表2.1。

表2.1   金窝水库特征水位表
	水位（m）
	库容（万m³）
	备注

	校核洪水位（P=0.1%）
	20.53
	7901
	

	设计洪水位（P=2%）
	20.10
	7442
	

	正常蓄水位
	19.70
	7049
	

	死水位
	11.70
	1698
	


金窝水库设计灌溉面积 2.78万亩，目前实际灌溉面积 0.7 万亩，主要向犀牛脚镇、钦州港区供水。

水库水位～容积关系曲线、溢洪道闸门水位～泄流量关系曲线（见表7.2），洪水调节过程（见表7.3），调洪成果（见表7.4）等基本资料见附录。水库运行管理单位应将水库的基本资料汇编成册，并根据资料的积累和变化及时予以补充和修正。

2.3 水文气象情报与预报要求

2.3.1 水文气象情报站及观测

    1 水库运行管理单位应结合金窝水库运行的实际需要，在保证水文预报精度、时效、预见期前提下，兼顾水库防洪、供水调度需求和规划水库情况，合理布设水文气象站网，持续建立并完善水库水情自动测报系统，维护其正常运行。

    2 水库运行管理单位应及时向有关部门报送水库运行及水文情报预报情况。

    3 水库运行管理单位应逐步缩短报汛信息的传递时间，通过信息服务平台，在各直接相关的工作部门之间实现信息共享。

    4 金窝水库上游库水位以坝前水位观测成果为准。

    5 水库运行管理单位应充分利用水库水情测报系统和当地水文气象部门已有的水文气象站网，及时了解流域水文气象状况，开展水文情报预报工作，为水库调度提供依据。

2.3.2 水文气象预报

    1 应按照《水文自动测报系统规范》（SL61-2003）和《水文情报预报规范》（GB/T

22482-2008）要求，编制水文预报方案。水文预报包括洪水预报和径流预报。洪水预报

内容包括：入库洪水过程、洪峰值、峰现时间、洪水总量、库水位过程等。径流预报主

要预测水库的短、中、长期入库水量。

   2  水文气象预报应满足以下要求：

 （1）编制预报方案。短期水文预报方案以实用效果较好的传统预报方法为基础，以开发相应的流域水文预报模型为主，按《水文情报预报规范》（GB/T22482-2008）要求，采取多方法、多模型的途径进行研制，并根据不断积累的实测资料补充修改和完善，依

据库区水文情势的发展及时开展行之有效的新方法、新技术的研究和探讨，不断提高洪

水预报的技术水平。

 （2）开展短期洪水预报。短期洪水预报应在实时水雨情信息基础上采用多方法、多模型途径进行比较分析，综合各类因素后作出预报，当预报误差较大及水文情势发生变化时应及时进行滚动修正预报。短期洪水预报应加强与上下游水库管理部门联系，在考虑已建、在建的水库调度影响的前提下制作洪水预报。

 （3）短期洪水预报误差及合格率应按《水文情报预报规范》进行评定，洪水预报方案精度应达到乙级以上。

 （4）水库运行管理单位应当主动向相关气象部门了解、收集各类气象信息，有条件

的应在综合各类信息和预报成果基础上，结合流域和水库调度运用特点，做出符合需要

的短期降雨预报。

 （5）水库运行管理单位应开展或委托开展某水库库区中长期水文气象预报工作，充

分利用多种水文气象信息，进行中期（3～7d）降雨预报以及长期（月、年）降雨量、

来水量预报，作为调度运行和编制调度计划的参考依据。

3 防洪调度
3.1 防洪调度任务
金窝水库防洪调度任务是根据水库安全标准及上级主管部门批准的当年汛期运用计划对入库洪水进行调蓄，减轻下游防洪压力，保障大坝安全。遇超标准洪水，应保障大坝安全，并尽量减轻下游的洪水灾害。

3.2 防洪调度原则

3.2.1在保证大坝安全的前提下，充分利用水库洪水调节能力，最大限度发挥水库的防洪作用。当水库保坝泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪应服从水库安全度汛。

3.2.2实时调度中要根据滚动的洪水预报，优化调度方案，及时调整投入的泄水设施数量，力求达到较好的防洪效果。

3.3 防洪调度时段

水库汛期为 4月1日～9月30日，其中 7月1日～9月 30日为主汛期。

3.4 防洪限制水位

根据市防汛抗旱指挥部下达的中型水库汛期运用方案，水库的动态汛限水位为：

1月01日～3月31日，按12.2～19.7m控制；

4月01日～9月30日，按12.2～18.9m控制；

10月01日～12月31日，按12.2～19.7m控制；

表3.1   汛限水位分期控制运用方案表
	  汛  期
	非  汛  期

	日期（月.日）
	汛限水位（m）
	防洪库容

(万m3)
	日期（月.日）
	水位（m）
	防洪库容

(万m3)

	4.01～9.30
	18.9
	4200
	1.01～3.31
	12.2～19.7
	1936～7049

	
	
	
	10.01～12.31
	12.2～19.7
	1936～7049


3.5 各类防洪调度方式及其相应的水位或流量判别条件

3.5.1根据气象、水文预报，水库水位将超过汛期限制水位时，应开启溢洪道闸门，提前降低水库水位。当水库水位在19.70m以下进行防洪调度时，原则上下泄流量不得超过本次预报洪峰流量和下游河道安全泄量。

3.5.2 当水库水位已接近19.70m，并将持续上涨时，为保障大坝安全，按泄洪设施下泄能力下泄。

3.5.3 当水库水位预计将要超过大坝校核洪水位，或预报水库所在流域内可能发生超标准洪水，应按批复的某水库防汛抢险应急预案实施水库遭遇超标准洪水的防洪调度。

3.5.4水库遭遇超标准洪水时，应力保水库工程安全；及时通知下游和库区尽早完成人员转移工作，努力减小洪水对下游和库区造成的灾害或不利影响；有组织地做好事故抢险工作，降低事故造成的损失。

3.5.5 水库调洪蓄水后，在洪水退水过程中，应在不影响上下游防洪安全前提下，使库水位尽快消落至防汛主管部门批准的汛期限制水位，以利于防御下次洪水。

3.6 泄水设施运用调度
3.6.1 泄洪设施运用原则：

    1 泄水设施的运用方式，应按防洪调度的要求，控制运行库水位和枢纽下泄流量，

做到安全、准确、可靠。

    2 溢洪道闸门开启泄洪顺序应满足在分布上保持均匀、间隔、对称的原则进行，关闭时按相反的顺序进行，使出流均匀分布于泄流区。

    3 溢洪道闸门开启操作时，应有序渐进，不能一次性把闸门开到最大。

4 各泄水设施的安全运行管理和具体运用方式，应根据本调度规程并遵照泄水设施闸门及启闭机等机电设备的操作程序和要求编制操作规程。在实际运行中应加强对泄水设施的巡视与监测。可根据巡视与监测资料的分析对泄水设施运用方式进行调整。

3.6.2 溢洪道闸门开启前，须用约定的方式提前通知下游河道内人员撤离。若下泄流量超过下游河道安全泄量，需转移群众的，应考虑下游群众安全转移时间，提前 3小时以上发布泄洪警报。

3.7 溢洪道闸门开启方案：

3.7.1自1#孔（编号由左至右排序）开始，左右对称依次分级开启，每一级开度为 0.20m，

直至全部闸门均开启 0.20m时，完成第一个开启循环。

3.7.2按照上述顺序，依次循环至所有闸门全开。

4 灌溉与供水调度
4.1 灌溉与供水调度任务
    金窝水库灌溉与供水调度的任务是合理调配入库水量和灌区径流，保证灌区需水。金窝水库是钦州沿海工业园供水系统的中心枢纽工程，通过水库加高扩容建设，可充分发挥水库的调节作用，近期与大风江调水工程联合运用，向钦州港及工业园区供水55万m3/d。年可供水量1.42亿m3。远期工程建设郁江调水工程，通过建设钦江（久隆段）到大风江明渠输送到大风江，再与一期工程联合运用，可达到日供水120万吨的规模。
4.2 灌溉与供水调度原则

一般情况下，水库以满足灌溉为主，灌溉调度按“以需定供”的原则执行，满足下游灌溉需水；坚持“城镇生活用水优先于灌溉用水”原则；坚持计划用水、节约用水、科学用水；遇特枯年份，应采取降低供水量的调度方式，并优先考虑灌区生活用水需要。在汛期，由于水库以承担防洪任务为主，供水调度以利用水量为主，来水充足时可承担基荷。在非汛期，应尽量抬高供水水头，以系统调峰为主。

非汛期期间当水库水位高于正常蓄水位19.7m时，采用敞泄方式，由溢洪道自由泄洪。汛期期间当水库水位高于汛限水位18.9m时，采用敞泄方式，由溢洪道自由泄洪。

当水库蓄水位低于14.2m时，钦州市供水水源工程建设管理处通知广西钦州丰源供水有限公司做好大风江工程对金窝水库补水的准备；当水库蓄水位低于13.7m时，钦州市供水水源工程建设管理处通知广西钦州丰源供水有限公司启动大风江调水工程对金窝水库进行补水。

4.3 取水水位与用水量
   金窝水库设有5座放水塔，生活及工业用水输水进口底板高程10.2m，灌溉用水输水进口底板高程10.2m，供水设计流量23.81m³/s。生活及工业用水量逐年提升，2025年达到1亿m³，因下游农田不耕种或改为养殖塘，近二十年没有放水灌溉。
4.4 各供水对象的用水权益
4.4.1 当防洪、供水、灌溉与大坝安全发生矛盾时，一切服从大坝安全。

4.4.2 当供水与防洪发生矛盾时，一切服从防洪。

4.4.3 充分发挥水库的工程效益，防止出现盲目超蓄洪水或片面追求安全而降低运行标准的倾向。

4.4.4 当遇到特大暴雨或其它严重险情危及大坝安全时，应及时报告市防汛办和有关领导。当超过允许时间未得到上级批复时，可按批准的度汛方案采取非常措施，确保大坝安全。

4.5 特殊干旱年的应急供水方案和相应的调度原则和方式

    遇特大干旱年份，应限制生产用水，保障生活用水。凡村组有泵站的应全部投入使用，从其他河流、水井、塘堰等取水抗旱。水库运行管理单位应根据实际旱情发展趋势及气象预报情况，按照经批准的所在流域或区域抗旱规划和水量调度方案，拟定具体的抗旱调度方案，钦州市防汛抗旱指挥部报批后执行，力争将旱灾损失降到最低限度。

5 水库调度管理
5.1 水库调度计划、水库调度方案等的编制要求

5.1.1 金窝水库调度单位负责组织制订水库调度运用计划、下达水库调度指令、组织实施应急调度等，并收集掌握流域水雨情、水库工程情况、灌区用水需求等情报资料。

5.1.2 确保枢纽工程安全，协调防洪、灌溉、供水的关系，编制调度计划和调度方案，充分发挥枢纽的综合效益。
5.1.3 汛期调度运用计划依据工程规划设计、本规程以及当年的防洪形势、枢纽运行状况等编制，主要内容包括：防洪调度任务和目标、枢纽建筑物的防洪标准和度汛条件、防洪调度方式、防洪调度组织机构、防洪调度权限和程序等。

5.1.4 年度灌溉供水计划依据工程规划设计、本规程以及当年的枢纽运行状况等编制，主要内容包括：当年入库径流量及过程预测，各运行期的运行方式及各种控制水位，遭遇各种洪水的调度规则，兴利计划供水过程和计划效益指标（灌溉面积及计划供水逐月过程），以及在调度中应注意的事项等。

5.1.5 汛期调度运用计划，应在当年汛前上报钦州市防汛抗旱指挥部。 
5.1.6 年度灌溉供水调度计划，应在每年年底将下一年度供水调度计划上报钦州市水利局等上级部门。
5.2 水库调度工作制度

5.2.1 水库运行管理单位应执行水库调度指令，建立调度值班、巡视检查与安全监测、水情测报、运行维护等制度，做好水库调度信息通报和调度值班记录。

5.2.2 水库运行管理单位应安排专员检查了解溢洪道闸门、启闭机的调试、检查和维护工作，要求汛前达到待命运行状态，保证整个汛期安全运行。

5.2.3 枢纽防洪调度运用应建立调度权限分级负责的防洪调度指挥体系。金窝水库汛期开闸泄洪权，原则上属钦州市市防汛抗旱指挥部。为了及时泄洪，水库运行管理单位

可在领导的指令下按本规程规定先开闸泄洪，并迅速上报钦州市防汛抗旱指挥部备案。

5.2.4 泄洪闸门启闭运用，必须根据控制泄量的要求，履行签核手续，由专职管理人员按规定的运用程序执行。泄洪闸门启闭运用过程应记录存入水库调度运用技术档案备查。

5.2.5 水库实时灌溉供水流量由上级主管部门提出。如果实际来水、灌溉供水流量与编制调度方案时的预报值相差不大，原则上由运行管理单位自行调度。

5.2.6 实时调度过程中，当水库实际供水能力与供水计划有较大差异、需要减小或增加供水时，运行管理单位应及时报告上级主管部门，并通知有关单位。

5.2.7 水库运行管理单位应编制水库调度月报，于次月上旬上级主管部门，并抄报其他有关单位。

5.2.8 水库运行管理单位应于每年汛末和年底分别进行当年水库洪水、兴利调度总结及有关专题技术总结。

5.3 水库调度信息沟通机制和磋商机制

    水库调度各方应严格按照水库调度规程进行水库调度运用，建立有效的信息沟通和调度磋商机制，编制年度调度总结并报上级主管部门。

5.4 水库调度通讯

5.4.1 保持水情通讯的畅通，发现故障，及时组织维修人员抢修，保证通讯正常工作。

5.4.2 在汛期保持与水文气象部门的电话、电报、互联网联系，掌握最新水文、气象信息。

5.4.3 水库调度应保证该电话线路畅通，以保证调度指令和相关防汛部门的联系畅通。 

5.4.4 如遇特大洪水或重大险情而通讯中断时，可按批准的方案度汛，并通过一切方法迅速通知上、下游地方政府，尽量减少损失。

5.5 水库调度值班

5.5.1 出勤规定：非轮休人员周一至周日上班,上班时间为8时至12时、15时至18时上班（4月份为14：30至17：30）。4月1日起，当班正值人员每天8：15前用固定电话报送各负责的水库运行情况到管理处防汛值班室,遇休息日及法定节假日直接报送到专管人员。

5.5.2 正值职责：正值要坚守值班室，随时接收副值及巡查员对水库安全检查的信息，掌握水库运行动态，遇到问题及时逐级向上汇报，对重大事件及突发事件第一时间报送钦州市防汛办并同时逐级向上汇报。值班电话若遇通讯故障由当班正值通过其他方式向钦州市防汛办报告。当班正值在8：10分前查看水库运行情况，然后与上一班的正值进行交接班，并按规定时间报送水库运行情况。11：00至12：00、18：00至20：00正值离岗，副值顶替上岗。正值若遇紧急情况需在值班时间内离岗的，要副值到岗方可离开岗位，正值离开超过2小时要报分管领导和专管员。正值负责填写当值表并做好相关人员到水库检查工作的记录。

5.5.3 副值职责：副值每天定时检查两次水库大坝、副坝及水利设施，时间为8：30及16：30；库水位高于汛限水位的要每天检查4次，时间为8：00、10：00、13：30、15：30；大雨、暴雨、台风过后立即进行一次全面的巡查；遇恶劣天气各座水库人员轮流实行24小时不间断巡查。检查完毕副值要填写汛期巡查表，巡查记录要准确详细，不准漏项。遇到问题及时报告正值，由正值向上汇报。

5.5.4 巡查员职责：巡查员顶替正值，辅助副值及做好各座水库管理责任区维护的检查等工作。正副值公休假及特殊情况不能到岗的，巡查员担负正值、副值的职责；巡查员不定期或突击检查负责的水库上班情况及对大坝、副坝以及水利设施的安全检查；巡查员每月要整理汛期巡查表并填写汇总表，年末将汛期非汛期巡查表汇总后装订存档；巡查员根据责任区管理制度的相关规定检查水库管理责任区是否按规定落实，督促相关人员按时完成，并做好检查记录及评定工作。

5.5.5 汛期请假和公休假制度。非值班人员请假按程序报批、值班人员必须有其他职工可替岗后方可按程序报批请假，请假时间不得超过两天；汛期内不安排带薪年休假（特殊情况除外）。

5.5.6 汛期值班制度。汛期实行24小时值班，值班点均采用按正、副值班机制值班。

5.5.7 巡查制度。汛期内水库水位低于汛限水位时，每天巡查2次；高于汛限水位时，每天巡查4次，遇恶劣天气要24小时不间断巡查；大雨、暴雨、台风过后立即进行一次全面的巡查；巡查记录要准确详细，不准漏项。水库主坝区非正值班人员正常巡查。

5.5.8 通讯制度。有固定电话值班点的要保持电话畅通，无固定电话的要保持手机畅通，不准关机。值班人员要每隔1小时采用手机或其他有效的方式检查值班电话是否畅通。

5.5.9 责任区管理制度。各座水库实行责任区划分，分片管理，做到人人有责。要求大坝（包括主坝、副坝）坝顶、坝体排水沟内、混凝土坝坡面、溢洪道的主溢洪面及侧墙、放水塔工作室均不得有杂物、杂草；大坝坝头外5米、坝体排水沟外3米、坝脚外3米、大坝上下游坡面，都不得有30厘米以上杂草或杂物；放水塔工作室内保持干净，启闭机和起吊设备表面保持干净无锈蚀、要15天上油一次保持润滑，配电设备保证干净、可用，室外低压配电线路要保证畅通，线路通道和变压器台区周边5米内不得有影响安全的或高于2米的杂木和杂物；水位尺、水文仪器要保持完好，水文情况要记录完整；水库安全警示牌和其他指示牌要明显；宿舍及办公区要保持干净整洁。

5.5.10 上报制度。出现汛限水位、暴雨过程由水文员按规定报防办、同时报管理处领导及水库负责人；巡查发现较小险情时、由巡查人及时报水库负责人；发现较大险情时巡查人要马上逐级上报。紧急情况下水库负责人可直接向钦州市防汛办报告，再向管理处领导报告。无论大小险情都要记录详细，不得瞒报漏报。

5.5.11 遇暴雨、台风天气和其他紧急事项需召集的，全体职工要顾全大局，第一时间赶到集合地点，服从调度，听从工作安排。

5.5.12 汛期过后，若各水库未接新的值班制度通知的，仍执行本制度。

5.6 调度资料整编与保管

5.6.1 资料校核

（1）计算或抄录资料、报表必须由另一人进行校核，以保证资料的正确性，计算、抄录、校核者必须签名。

（2） 原始观测资料与计算成果，数字不得涂改，如写错、标错，可将错字轻轻划一横（保留原数据字样），将正确的数字写在右上角。

（3） 日报由值班员输入现有资料、计算并校核。月报每月底由当值值班员补充校正雨水情数据，依据月报资料计算、填写水库调度月报表，经校核，由领导审核后，值班员按规定于每月2日前发出。

（4）水情电报电文一般由报文生成器编写，如需手工编写应经他人校核后方可报出（1人值班例外）。

（5）水情电报发出后，如发现电报有错、可疑、漏报或缺报等，应及时纠正并补报。

（6）用电话传递调度通知、接受上级指示、工作有争议时应互通姓名，做好记录。用电话传送资料应复诵一遍。

5.6.2 资料整编
1 水库调度运行月分析报告，由以下部分组成。

 （1）逐日主要运行指标表：入库、出库、平均水位等。

 （2）流域逐站逐日降雨量。

2 年度资料整理

 （1）水位观测及其校核记录。

 （2）雨量、蒸发、气温观测记录。

 （3）防汛文件。

以上资料、文件均须在校核审查的基础上，整理装订成册，并标明起讫日期及名称。 

3  年度资料整编于每年年初进行，至汛前完成。

5.6.3 资料保管

（1） 资料及文件由兼职资料员统一保管，资料员负责资料文件的收集和保存。

（2） 有关文件和学习记录等应存放于办公室相对固定的位置。

（3）归档后的资料，应进行分类登记入册，妥善保管，不得丢失。应建立资料档案和借阅记录。其它单位、部门、个人借阅或抄录资料须经科长批准。

5.7 应急调度方案及应急调度方式

5.7.1 水库运行管理单位或其主管部门每年汛前应按照《广西水库水电站防洪抢险应急预案编制指南》的要求编制水库防洪抢险应急预案，报有管理权限的防汛抗旱指挥部审查，报同级政府批准，并报上一级防汛抗旱指挥部备案。

5.7.2 当工程发生下述重大险情时，应采取措施，降低水库水位，启动水库大坝安全管理应急预案。

（1）大坝出现严重的坝体裂缝、滑坡、坍塌、管涌以及漏水、大面积散浸、集中渗

流、缺口等可能导致溃坝的险情；

（2）溢洪闸、输水洞出现严重的接触渗漏、大量漏水、水质浑浊，或结构断裂、底

板拱起、边墙或岸坡崩塌等，可能导致溃坝或洪水无法控制下泄的险情；

（3）溢洪闸、输水洞闸门卡阻、启闭设备失灵等，无法及时排除隐患可能危及大坝安全的险情；

（4）地震、战争或恐怖袭击等事件可能危及大坝安全的险情。

5.7.3 当水库所在流域可能发生超校核洪水标准（1000年一遇洪水）的洪水时，启动防洪抢险应急预案，进行保坝应急处理。

5.7.4 当流域出现极端干旱，且库水位达死水位（11.7m）时，仅限于人、畜饮水供应。

5.7.5 当水库上游或库区发生突发性污染事件，库水受到污染，应采取紧急措施，阻止污染团推移或扩散。

5.8 库区及坝下游河道管理的原则、管理办法等

5.8.1 库区及坝下游河道管理原则：库区及坝下游河道管理应确保枢纽正常运用，服从枢纽本身防洪安全调度。

5.8.2 库区及坝下游河道管理办法：

（1）水库淹没区消落的陆域以及在此范围内新增的淤积陆地，均按消落区的土地进行管理，消落区的土地属于国家所有，任何单位和个人无权私自开发利用。凡未经有关部门同意的开发利用项目，因蓄水给使用该土地的单位和个人造成损失的，金窝水库管理所不承担任何责任。

（2）库区移民迁移线或土地征用线所埋设界桩（水泥桩或岩刻标记），水库管理范围内所设水文气象测报设施和库区测量标志等均为永久保护设施，任何单位和个人不得更改、移动、侵占和破坏。

（3）水库周围工矿企业及城镇居民生产、生活污水，应达标排放并按总量控制，禁止在水库非常滞洪区及淹没区的滩地和岸坡堆放、存储固体废弃物和其他污染物，禁止船舶向水体超标准排放污染物。造成污染的，应按环境保护法处理。

（4）加强水库管理范围内的水土保持，划定水土保持生态保护带，控制农药、化肥施用量，禁止乱砍滥伐和陡坡地开荒，严格执行水土保持“三同时”制度，控制、减少入库泥沙和面源污染，保护库区及坝下游河道区生态环境。

（5）金窝水库调度运用时，应考虑库水位变化对库岸稳定的影响，不宜骤涨骤落。

（6）坝下游河道应保持设计规定的过水能力，不得设障阻洪。因按洪水调度方案下泄洪水而毁坏阻水障碍物，金窝水库管理所不承担任何责任。

6 附则
6.1 水库调度规程的实施时间或有效期限

     本规程经钦州市水利局或钦州市防汛抗旱指挥部批准后执行。
6.2 水库调度规程的修订条件

    当水库调度任务、运行条件、调度方式、工程安全状况等发生重大变化，或根据调度运用实践总结、各项观测资料的积累，需要对水库调度规程进行修订时，应进行专题论证，并报原审批部门审查批准。
6.3 水库调度矛盾的协调及其裁决方式

    单位之间、单位与个人之间发生的水库调度矛盾，应当协商解决；当事人不愿协商或协商不成的，可以申请同级人民政府或上一级水行政主管部门调解。同级人民政府或上一级水行政主管部门调解不成的，当事人可以向人民法院提起民事诉讼。
6.4 水库调度规程的解释权归属等

本规程的修改及解释权属于批准部门。

7 附录（包括附图与附表）
7.1  水库特征参数表

7.2  水库工程位置图

7.3  水库枢纽平面布置图

7.4  水库泄洪、输水建筑纵横物剖面图

7.5  水位-库容-泄量关系

7.6  不同洪水调洪图

    7.7  水库调洪成果表

表7.1     水库特征参数表
	序号及名称
	单位
	数量
	备注

	一、水文
	
	
	

	1、坝址以上流域面积
	km²
	24.6
	亦为全流域面积

	2、利用水文系列年限
	年
	43
	

	3、多年平均年径流量
	万m³/s
	2775
	

	4、设计性流量
	
	
	

	（1）多年平均流量
	m³/s
	0.88
	

	（2）设计洪水标准及流量（P=2%）
	m³/s
	416
	

	（3）校核洪水标准及流量（P=0.1%）
	m³/s
	696
	

	5、洪量
	
	
	

	（1）设计洪水洪量（1天）
	万m³
	1188
	

	（2）校核洪水洪量（1天）
	万m³
	2014
	

	6、泥沙
	
	
	

	多年平均悬移质年输沙量
	万t
	0.57
	

	二、工程规模
	
	
	

	1、水库
	
	
	

	（1）正常蓄水位
	m
	19.7
	

	（2）死水位
	m
	11.7
	

	（3）设计洪水位（P=2%）
	m
	20.1
	

	（4）校核洪水位（P=0.1%）
	m
	20.53
	

	（5）死库容
	万m³
	1698
	

	（6）有效库容
	万m³
	5351
	

	（7）总库容
	万m³
	7901
	

	（8）水库调节性能
	
	多年调节
	

	三、主要建筑物及设备
	
	
	

	1、主坝
	
	
	

	（1）地基特性
	
	砂岩粉砂质泥岩
	

	（2）地震基本烈度
	
	Ⅵ度
	

	（3）坝型
	
	重力墙堆石坝
	

	（4）顶部高程
	m
	21.20
	（防浪墙顶高程22.2）

	（5）坝顶长度
	m
	143.77
	

	（6）最大坝高
	m
	28.5
	

	2、副坝
	
	
	

	（1）座数
	
	18
	

	（2）地基特性
	
	砂岩、泥岩、页岩
	

	（3）地震基本烈度
	
	Ⅵ度
	

	（4）坝型
	
	均质土坝
	

	（5）顶部高程
	m
	21.20-22.20
	

	（6）最大坝高
	m
	13.8
	

	（7）副坝总长度
	
	913.6
	

	3、溢洪道
	
	
	

	（1）堰顶
	
	闸控制式
	

	（2）堰顶高程
	
	16.63
	

	（3）堰宽
	
	12.00
	

	（4）消能方式
	
	鼻坎挑流
	

	（5）设计泄洪流量
	
	162
	P=2%

	（6）校核泄洪流量
	
	198
	P=0.1%

	4、供水放水建筑物
	
	
	

	（1）设计总流量
	m³/s
	23.81
	（未计长距离输水损失）

	（2）供水放水塔
	座
	5
	

	（3）输水道型式
	
	隧洞、箱涵、隧洞、钢筋混凝土管、钢筋混凝土管

	（4）地基特性
	
	砂岩、泥岩、页岩
	

	（5）长度
	m
	160、209、82、52、50
	

	（6）断面尺寸
	m
	2.0×2.5，2.0×2.3，Φ1.4，Φ2.2、Φ1.0，Φ1.8、

	（7）闸门形式
	
	平板钢闸门
	

	（8）尺寸
	m
	1.8×1.5，2.0×2.3，1.4×1.4，2.2×2.2，1.8×1.8

	（9）数量
	扇
	2，2，2，6，4
	


[image: image1.jpg]uwigL ZL 6 9 €
YWH
3 1)
WK TH
£3e

PRERT

Rl 2giy o g g
FOPK |6 ROV
LR £ 2
BITHIEY WD
Fef ~F0FH

® K

%

WES “FE

HIEY
¥ 4

SEH
WEAAS 4
WHIA(2)F

WEA L

4 =

a1l

ENETENET ¢ L




[image: image2.png]7.3 B BEK HEARAL V- T i P2





7.4  水库泄洪、输水建筑物纵横剖面图

[image: image3.jpg]] L Y B

N

_5? %s.snsﬁ
SENNM 3





[image: image4.jpg]) X 1

:., e
| , G5/
: o ILS.W ;
i)
5 e AT

TEET EEmgmgeEers





[image: image5.jpg]T R

(%0012

(Bww3)
BB RIII-111

wy

0-0

06L°¢2

0006 0000!

N s

U1 fop (0005100

0£4'¢80-0

CBER¥ORF000°01

|

T T

L0, N UTRRETT

P Nx

ALY
[T TRl

AT T : o= H

1Z10=d e 0LC 00=

15 GE By Y7 107 12

009

(%2=dPrEin 10066




[image: image6.jpg]3K ) 000
W EI1I-111

= - >
L =
g| CHE : =
=1 0000¢ i1 s 000€ 1 Tooor T 4 0099 4 1S 0006
E ATyt A 4 : A b AT TN a |
! 0% 0= E - HE EORORE000 00|
T N T U 5 g g \ 3 T E\_u.|||| ,u
||||||||| e es T ( ( Bl g """
Iz AT / .
O0cawwy| 0009 ESAE T
B 57 ¥ 1 T e
e { TET0=a BRARNI0CE 07 %C=dBRRRI006 b
T0ZHRTHENE d
T 0005 0L
A =
=| [Hl {2 = AAY/ERY E#m - ,
z I.I_._.ﬂ _Nu_uﬂ «_l_ﬁﬂ |= AL g

B 11-11 WS





[image: image7.jpg]6717 GLI90YC 818572595 q
SLLVSOIO0NT | 10VE 5516 v
i x| vew -
- EETEE NG
T s~
T4
e——— e TG
zl
.%_
g 00085
o
CNCX)
£ FEEISH ?
& &
g 3C76S ; & ‘
000E = ] o B, Gw WS 1 00051
A A A 4 S 4 o _> A A \.\ \\\.\ \&. 005G
wss =/ == B e T Terrres e o T GETT
000=! S “HR H L /
S , —“ K H Wl 50 z¢
I D~ == o v _I&I.f X 51
P =/ ¥
| mw H
e S = = H
e : 0 lvm i
| T o%. il T
i \ = g —_—— R
e — 00HwPY A=Al H L Nl ey L08R az=wvereone
i H | =
|_8N=$= 000'1¢ g o.mm._m.muﬁ 00¢wzes  000'1C r
L
W% 1 GO0zt -
=| [H I8 [k &8 Ve 1t [[E i W=
z I.l_._..l.d _Nu_uﬂ «_Iﬁ _W#© L)
BEEI-1 W= | y

0€¥0L




[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]KAL (m)
28

23

18

13

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
BEA Gin)




图7.5            金窝水库水位～库容关系曲线

[image: image10.jpg]KAL (m)
24

22
20
18
16
14

0 50 100 150 200 250
WE @ /s)




图7.6  金窝水库溢洪道泄流曲线图
表7.2       金窝水库水位～泄洪、库容关系     基面：1985国家高程基准
	水位（m）
	16.70 
	17.20 
	17.70 
	18.20 
	18.70 
	19.20 
	19.70 
	20.20 
	20.70 
	21.20 

	库容（万m³）
	4536.0
	4918.0
	5319.0
	5720.0
	6177.8
	6635.5
	7093.3
	7551.0
	8088.2
	8625.5

	泄流量（m³/s）
	0
	7.81
	22.41
	42.66
	68.06
	97.17
	128.8
	161.9
	195.8
	231.2


表7.3  金窝水库各频率洪水调节计算过程表[image: image11.png]R Rk (P0.1%) BHIUK (P=2%) SRR TIK (P=3.33%)
hy [V | FAGCR KR | FOR | AR | FHGRE KRR | FOK | ARUOR | FACR | KK | T
@i | o | ) | o [ o | wn | aw o | oW

0 [ _os 05 | s | 05 |05 05 | ws0 | o054 | o5 05 [ w50 | o
[T s | 1950 | os | w03 103 | 150 | 003 | w07 07| 1950 | oot
2 | a2 72| 1950 | 0w | w3 23 | w50 | om | mo | 220 | ws0 | o
3| s 705 | s | oe | 3 555 | w50 | o | w4 34| s | 0w
4| o 958 | 1950 | oss | o 981 | 1950 | oss | 60 | a0 | 150 | ome
5 [ o | o | s | b | ims | 2o | st | i | e | w7 | oSt | e
6 | w8 | bar | s | 1 | w0 | msa | s | tw s | o5 | 15
7| a7 | wos | wer | 17 | 3ea | 97 | weo | tis | oz | w2 | wss | e
8 | ssas | woa | w97 | i3 | aiss | wer | w70 | w2 | ses | s | ves | 1w
5 | 63 | i | e | 130 | w6 | a2 | 079 | 25 | 3we | wa | waa | im
W | w5 | 1es | aoar | 1w | aws | ise | wse | 127 | 202 | ima | w1 | 1o
| ama | 62 | 2024 | 1 | a1 | w7 | ws0 | s | a0ss | 1ss6 | s | 126
0 se0 | 927 [ 20 | 1w | es | tee | o1 | 1 | 1509 | 162 | o | 127
5| 2505 | 1958 | 203 | tas | ne2 | teo | o0 | tas | oo | issa | s | 12
| 21 | 169 | 203 | 1w | 187 | 16 | w88 | i | o | 1m7 | s | i
15 | 200 | 974 | 203 | tw | o | i | wse | 127 | s 120 | 78 | 12
6 | w52 | ors | 2o | 1w | eas | isea | wsa | 127 | s | w7 | w15 | im
| 2 | w2 [ o | iw | w0 | iss | wsi | i | 72 w7 | wm | m
1 | tes | wea | 203 | 1w | wa | wes | was | 1w | ess uss | wes | 1w
o | wsa | 1953 | 203 | tas | ox | e | w15 | 1» | e s | wes | 1o
2 | s | w37 | 20w |t | @2 | we | oo | a1 | sse | wie | we | in
2| s | w7 [ o1 [ e | ss7 | usi | es | 120 | a4 | Dss | s | L
2 | ons | o5 | soas | as | st s | s | Lis | 450 | Dl | 55 | tu
> | si6 | ses | 22 | s | w5 | tos | wel | 11 | s B4 | ws | e
2% | 67 | was | 2w | el | wmo | o | s | s | o 501 | wso | oss
% | w7 | mos | 205 [ 1w | %4 | mee | ws | 15 | 26 356 | w50 | om
26 | s | 160 | 20w | 1w | s s | vs | ox | 2 172 | ws0 | oo
2 [ s | s | 20 [ i | 71 os0 | 02 | 1o Tos | 950 | o
> | 12 | iers | ow | 2 | es o5 | s | 02 | 159 59| 0 | _ow
2 | 166 | 1ess | 1993 | 130 | 158 1ss | s | ow | 152 152 | ws0 | o
S0 [ 5o | e2 | ow | 1 | isa [T T T a6 | ws0 | o1s
SU| s | iss2 | owm | i | was s | wso | o | 1o [EC O O
2 | w1 | s | om | 1w | ns 55 | wso | on | 13 155 | wso | ow
5 | 10 | w0 [ om | i | 6o (X T I 127 | wso0 | oo
3 [ s | wa | e [ 1o | e 4 | s | 0w | 1o 120 | 150 | oo
3 [ 127 | w7 | wer [ 1 | us s | wso | om | ua s | wso | om





[image: image12.jpg]W (ar/s)

500

400

300

200

100-

AR

BkfdE

1 L 1 )

R R R

K (m)
- 220

- 210

— 20.5

-1 200

— 195

-1 190

— 185

15 20

P=2% ¥ KiRHE

18.0
40

HEK (b




图7.6   金窝水库P=2%洪水调度图
[image: image13.jpg]R (m/s)

KAE (m)
800 — - 24
AP ) 1
600 —
=t 97
|22 Siavy:d
400 |- / :
HERRLRE
— 20
200
0 L 1 L 1 ! 1 i | i 18
10 20 30 40 50
BB ()

EHEKE P=0.1%3#/KAZER




图7.7   金窝水库P=0.1%洪水调度图
表7.4     金窝水库调洪成果表
	洪水频率 
	P=3.33%
	P=2%
	P=0.1%

	洪峰流量（m³/s）
	370
	416
	696

	正常（起调）水位（m）
	19.70 
	19.70 
	19.70 

	坝前最高水位（m）
	20.03 
	20.10 
	20.53 

	最大下泄量（m³/s）
	156.2
	161.6
	197.5

	对应库容（万m³）
	7373
	7442
	7901




