
对坎龙水库调度运用方案

钦州市供水水源工程建设管理处

2026年1月

目  录

1一、工程概况


2二、调度条件与依据


2（一）水库安全运用条件


4（二）基本资料


6（三）水文气象情报与预报


7三、防洪调度


7（一）调度任务与原则


8（二）防洪调度方式


8（三）超标准洪水应对措施


9四、灌溉调度


9（一）调度任务与原则


9（二） 调度方式


9五、水库调度管理


10（一）水库调度责任部门及相应职责权限


10（二）水库调度工作制度


12（三）应急调度


13六、附件（包括附图与附表）


13（一）水位-库容-泄量关系


15（二）水库调洪成果表





对坎龙水库调度运用方案

为规范对坎龙水库调度运用工作，保证对坎龙水库枢纽工程安全，充分发挥工程综合效益，依据国家现行的有关法律法规、方针政策、规程规范、批准的对坎龙水库枢纽工程设计文件及水库调度实践，制定本调度运用方案。

一、工程概况

对坎龙水库位于钦州港经济开发区亚路江，地处东经108°36′，北纬21°47′，距离钦州市25km，距离钦州港区约5km。坝址以上集雨面积1.51km2，多年平均降雨量1950mm。水库正常蓄水位14.99m, 死水位9.69m，水库总库容为242万m3，其中调洪库容49万m3，有效库容135万m3，死库容64万m3，水库设计灌溉面积2500亩，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、供水等作用的小(1)型水库。

水库建于1973年12月，于1980年12月建成。2007年～2010年进行水库除险加固。大坝安全鉴定存在的问题基本消除。

水库枢纽工程由1座主坝、4座副坝和1座溢洪道组成。主、副坝都为均质土坝，主坝最大坝高15.8m，坝顶长143m，坝项高程为17.69m，坝项宽度为4.5m。溢洪道两边为混凝土侧墙，为开敞式宽顶堰，堰顶高程14.99m，消力池采用底流消能。在溢洪道控制段溢流堰中心安装单孔泄水控制闸（平板铸铁闸门）放水调度水位，闸孔净宽×高1.5m×1.0m，配设手动螺杆启闭机，设计最大流量2.56m3/s。，进口高程为13.99m。
对坎龙水库大坝按50年一遇洪水标准设计，500年一遇洪水标准校核，设计洪水位15.75m，相应下泄最大流量为11.6m3/s；校核洪水位为15.98m，相应下泄最大流量为17.2m3/s。对坎龙水库防洪影响下游涉及人口约600人，耕地面积780亩。

二、调度条件与依据

（一）水库安全运用条件

1．水工建筑物安全运用条件

对坎龙水库为小（1）型水库，枢纽工程为Ⅳ等工程，主要建筑物为4级建筑物，大坝、溢洪道为4级建筑物。设计标准为50年一遇，校核为500年一遇，消能防冲按20年一遇设计。

（1） 大坝采用均质土坝，主要特征参数见下表。

                    表2-1  大坝主要特性表

	序号
	名称
	单位
	备注

	1
	坝型
	m
	均质土坝

	2
	坝顶高程
	m
	17.69

	3
	最大坝高
	m
	15.8

	4
	坝顶宽度
	m
	4.5

	5
	坝顶长度
	m
	143

	6
	防浪墙高
	m
	无

	7
	防渗型式
	m
	帷幕灌浆


（2） 泄洪建筑物为岸坡式溢洪道，溢洪道采用开敞式宽顶堰，无闸门控制，主要特征参数见下表。

表2-2   泄水建筑物特性

	序号
	名称
	单位
	序号

	1
	堰型
	
	岸坡式

	2
	堰顶高程
	m
	14.99

	3
	堰宽
	m
	10

	4
	最大泄流能力
	m3/s
	17.2

	5
	消能方式
	
	底流消能


 2．水工金属结构设备的安全运用条件

在溢洪道控制段溢流堰中心安装单孔泄水控制闸（平板铸铁闸门）放水调度水位，闸孔净宽×高1.5m×1.0m，配设手动螺杆启闭机，设计最大流量2.56m3/s。，进口高程为13.99m。
3．工程安全监测与巡视检查要求

（1）对坎龙水库工程安全监测与巡视检查范围包括大坝、泄洪建筑物以及下游近坝区河床、岸坡等。应根据有关规定进行建筑物沉陷、位移、渗流观测。

（2） 巡视检查的分类包括日常巡视检查、特殊情况下的巡视检查，日常巡视检查每日不少于一次；在汛前、汛后及高水位时，按规定的项目进行全面的巡视检查。在高水位、暴雨、发生地震或遭受大洪水以及发生其他特殊情况时加密巡视检查次数。

（3） 在检查过程中发现异常情况和不安全因素时，如发现大坝损伤，大坝附近有滑坡征兆或其他异常情况，滑坡体呈异常变化；应及时报告，并根据大坝的异常现象或存在的隐患和缺陷，提出补救措施和改进意见，并将该成果汇报钦州市水利局等有关单位。 

（4） 建立仪器、仪表档案,并应定期进行保养,观测中发现异常测值时，在进行复测前，应检查仪器、仪表是否正常，使用方法是否有错误。使用后应进行保养、维护。

（5） 大坝安全监测设施、仪表、工具、观测时间应相对固定，以保证观测资料的连续性、科学性，及时填报有关表格；对发现的异常现象应及时上报，并密切监视其变化情况；不得出现漏测、错测现象，不得擦改原始数据；并注意对观测设施的日常维护和保养，保证观测设施能正常观测。

（6） 建立安全监测的专业组织，实行岗位责任制，认真执行各有关规范、规程和工作细则，确保观测和资料整编分析及时，成果真实准确，符合精度要求。必须配备具有相应的工程技术知识和监测经验的专职人员，尽量保持人员固定。 

4．当水库调度任务、运行条件、调度方式、工程安全状况等发生重大变化，应根据审批意见对本方案调度条件进行修订。

（二）基本资料

1．对坎龙水库调度运用主要参数采用的高程系统均为85高程系统。

2．对坎龙水库调度运用主要参数以《对坎龙水库除险加固工程初步设计报告》为基本依据，见表2-3。

表2-3       对坎龙水库调度运用主要参数表

	名  称
	单位
	数值
	备   注

	校核洪水位
	m
	15.98
	P=0.2%

	设计洪水位
	m
	15.75
	P=2%

	正常蓄水位
	m
	14.99
	

	死水位
	m
	9.69
	

	总库容
	万m3
	242
	

	调洪库容
	万m3
	49
	汛限水位～校核洪水位

	兴利库容
	万m3
	135
	

	死库容
	万m3
	64
	

	设计灌溉面积
	万亩
	0.25
	实际灌面0.20万亩


3．水库调度运用参数和指标

（1） 防 洪

水库设计洪水标准为50年一遇（P=2%），500年一遇（P=0.2%）洪水校核，消能防冲洪水标准为20年（P=5%）一遇。水库设计无下游防洪任务，且水库无闸门控制，无法控制水库下泄流量，也无法负担下游防洪任务。汛限水位14.79 m（根据钦州市水利局当年下达汛期控运计划相应调整）。

（2） 灌 溉

对坎龙水库灌区设计灌溉面积0.25万亩，主要担负下游涉及人口约600人，耕地面积780亩农田的农业灌溉。设计保证率为85%。

（3）供水

作为中石油消防备用水源。每年供水30万m3。

（4） 水文气象

水库位于北部湾畔，属亚热带海洋性季风气候区，日照充足，高温多雨，多年平均年降雨量为1950mm，其中6～9月份降雨量占全年雨量的80％左右，雨量集中强大，历时多为1～3天。库区分布有1个雨量遥测点、1个降雨量人工观测点、1个人工观测水位尺，雨量遥测点设在坝首（系统由市水利局运管科操作），降雨量人工观测点设在管理房，人工观测水位尺位于1#副坝上游坝坡内。

（5）库容曲线

对坎龙水库库容曲线见附件。

（6） 设计洪水

对坎龙水库设计洪水采用暴雨资料按推理公式法推求。对坎龙水库坝址洪水洪峰、洪量设计值见表2-4。

表2-4                 对坎龙水库设计洪峰流量
	设计标准P（%）
	24h暴雨（mm）
	洪峰流量（m3/s）
	设计洪量（万m3）
	备注

	2
	478
	35.3
	126
	

	0.2
	656
	47.5
	187
	


（7） 枢纽泄流能力

对坎龙水库溢洪道型式为开敞式宽顶堰，无闸门，堰顶高程14.99m。泄流能力见附件。

（8） 下游社会经济情况

水库下游涉及人口约600人，耕地面积780亩。。

（9）工程运用历史最高水位及事故

经2011至2024年的防汛运行水位情况表明，当最高蓄水位达到15.59m时（2024年5月19日），水库各建筑物均无发现异常，表明水库工程有承受高水位的能力。

1995年8月，水位为15.39m，4＃副坝上游坝坡出现大面积滑坡，当时钦州市水利局作出了应急处理（土方回填，砌筑干砌石护坡），没有发生垮坝。

（10）防洪非工程措施

库区设有1个水位雨量人工观测点、1个人工观测水位站，均运行正常；编制有水库大坝安全管理应急预案，应急预案严格执行一年一修编，并在汛前完成预案批复。

（三）水文气象情报与预报

1．对坎龙水库库区分布有1个水位雨量人工观测点、1个人工观测水位站。水库运行管理单位或其主管部门应建立完善水情预报系统，充分利用水雨情自动测报系统和当地水文气象部门发布的预报及时了解流域水文气象状况。

2．充分利用多种水文气象信息，进行降雨量和入库洪水预报，作为调度运行和编制调度计划的参考依据。

3．结合对坎龙水库运行管理现状，洪水预测预报采用简易方法，自动计算表格计算入库洪水总量、水库最大泄流量、最高洪水位。

W=0.1αPf

式中  W​​​--—入库洪水总量（万ｍ3）；

      0.1——单位换算系数；

       α——径流系数；

       P——某一场暴雨降雨量预测；

       F——水库集雨面积（km2）。

三、防洪调度

（一）调度任务与原则

1．防洪调度任务：根据水库安全标准、防洪调度方式及各特征水位对入库洪水进行调蓄，保障大坝安全。遇超标准洪水，应保障大坝安全，并尽量减轻下游的洪水灾害。

2.调度原则

（1）在保证大坝安全的前提下，充分利用水库洪水调节能力，最大限度发挥水库的防洪作用。当水库保坝泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪应服从水库安全度汛。实时调度中要根据滚动的洪水预报，优化调度方案，及时调整投入的泄水设施数量，力求达到较好的防洪效果。

（2） 汛限水位动态控制

根据市水利局下达的小型水库汛期运用方案，水库的动态汛限水位为：非汛期（1月01日～3月31日，10月01日～12月31日），按不超过14.99m控制；汛期（4月01日～9月30日），按不超过14.79m控制；

（3）正确处理大坝安全与防洪、供水、灌溉等关系

①当防洪、供水、灌溉与大坝安全发生矛盾时，一切服从大坝安全。

②当供水与防洪发生矛盾时，一切服从防洪。

③充分发挥水库的工程效益，防止出现盲目超蓄洪水或片面追求安全而降低运行标准的倾向。

④当遇到特大暴雨或其它严重险情危及大坝安全时，应及时报告市水利局和指挥部。当超过允许时间未得到上级批复时，可按批准的度汛方案采取非常措施，确保大坝安全。

3．对坎龙水库的防洪特征指标见下表，表中特征指标是防洪调度的依据。              

表3-1  对坎龙水库防洪特征指标表

	序号
	项目
	单位
	指标
	备   注

	1
	坝顶高程
	m
	17.69
	

	2
	大坝校核洪水时最大泄量
	m3/s
	17.2
	频率0.2％校核洪水位15.98m

	3
	大坝设计洪水时最大泄量
	m3/s
	11.6
	频率2％设计洪水位15.75m

	4
	正常蓄水位相应泄流能力
	m3/s
	0
	正常蓄水位14.99m


（二）防洪调度方式

1．当预计库水位将超过14.99m时,水库按防洪调度方式运用。

2．对坎龙水库防洪调度方式为敞泄，泄洪设施为无闸门控制溢洪道，库水位上升至14.99m时，溢洪道自由溢流，出库流量由水库各水位对应的溢洪道泄洪能力决定。

3．当根据预测洪水水库将要泄洪时，对坎龙水库工程管理所应做好预警工作，并报市防汛指挥部及通知下游相关单位。

4．在防洪调度过程中，严格执行调度运用方案和上级防指指令，在遇降雨与方案计算条件不一致情况下，及时采集和掌握分析流域内降雨情况，向上级防指提出临时调度方案，经批准后执行。

（三）超标准洪水应对措施

1．当水库水位预计将要超过大坝校核洪水位，或预报水库所在流域内可能发生超标准洪水，要做好洪水调度，防止洪水漫顶，应力保大坝安全，采取以下应急措施：

（1）利用已有放水建筑物泄洪，必要时将水库的所有放水建筑物全部打开，尽快降低库水位。

（2）加高加固大坝防浪墙或抢筑子埝。

（3）加强对大坝的巡视检查。

应立即按照《对坎龙水库大坝安全管理应急预案》中险情抢护相关方案采取措施。

2．水库遭遇超标准洪水时，应及时通知下游和库区尽早完成人员转移工作，努力减小洪水对下游和库区造成的灾害或不利影响；有组织地做好事故抢险工作，降低事故造成的损失。

四、灌溉调度

（一）调度任务与原则

1．对坎龙水库供水调度的任务是合理调配入库水量和灌区径流，保证某灌区需水。

2．对坎龙水库按灌区需水确定供水。即在充分动用当地径流的情况下，不足水量由水库供水补足。

3．水库供水最低水位为死水位9.69m，灌溉保证率为85%。

（二） 调度方式

1．当库水位位于正常蓄水位与死水位之间时，按灌区用水需求供水。

2．丰水年和丰水期的调度运用，应及时加大用水，减免弃水，扩大水资源的利用率。

3．遇特枯水年，库水位降至死水位时，若需水大于来水时，按来水供水；若需水小于来水时，按需水供水。

五、水库调度管理

（一）水库调度责任部门及相应职责权限

1．对坎龙水库主管部门为钦州市水利局；调度单位为钦州市水利局和钦州市防汛抗旱指挥部；钦州市供水水源工程建设管理处是对坎龙水库的运行管理单位。

2．库水位低于汛期限制水位时，由水库运行管理单位提出调度方案，报钦州市水利局和钦州市防汛抗旱指挥部批准执行；库水位高于汛期限制水位时防洪调度由水库运行管理单位提出调度方案，经钦州市水利局和钦州市防汛抗旱指挥部批准执行。水库需要泄洪时，由钦州市供水水源工程建设管理处提前3小时以上通知下游有关乡镇做好防汛准备和安全转移工作。

水库正常供水调度权限属钦州市供水水源工程建设管理处，特大干旱调度由钦州市供水水源工程建设管理处拟定具体抗旱调度方案，报钦州市水利局和钦州市防汛抗旱指挥部批准后执行。

3．水库调度单位负责组织制定水库调度运用计划，并及时下达水库调度指令（分防汛调度指令和水量调度指令）；运行管理单位负责水库的水文气象情报及预报、编制水库调度运用计划及实时调度方案，并按照水库调度指令进行调度。调度单位对调度指令的执行结果负责，运行管理单位对枢纽建筑物的安全运行负责。）

（二）水库调度工作制度
1．应严格执行调度运用、巡视检查、维修养护、防汛抢险、技术档案等管理制度。

2．对坎龙水库日常巡视检查重点是：水库水位、渗流和主要建筑物工况等，做好工程安全检查记录、分析、报告和存档等工作。

3．应按照有关规定组织对坎龙水库开展维修养护，对大坝、溢洪道、放水设施及启闭设备、备用电源等加强检查维护，对影响大坝安全的白蚁危害等安全隐患及时进行处理。

4．汛期要执行24小时值班制度，值班人员应做到：

（1）每天定时观测水库水位、下游水位，并计算出库流量、入库流量。

（2）做好水情情况记录。

（3）定期校测水库水位和下游水位，校测水位时要求有两人以上前往。如果误差较大按水文规范有关规定进行调整。

（4）每天白班完成日报编制工作。

（5）收录水情电报，分析水情做出1~2d的水情预报，同时修正前一天做的预报值。

（6）做好调洪演算和水库调节方案，为上级部门提供决策依据。

（7）根据水情拍报任务要求及有关通知，编写水情报文及校核，并向有关防汛部门拍发。

（8）当班时接到上级的指示、要求以及处理的结果都必须做好记录。

（9）处理当班有关的其他水库调度事务。

5．灌溉需水由用水部门向对坎龙水库管理所提出申请，管理所按要求的时间和流量开闸。在灌水过程中，管理所可根据当时天气情况与用水单位协商改变放水流量。

6．每年12月进行当年水库调度总结，于次年2月前上报有关部门。总结内容应包括：

（1） 当年雨情、水情、沙情实况及分析。

（2） 气象、水文预报成果及其精度分析。

（3） 主要洪水过程及调度情况。

（4） 主要调度过程与调度措施。

（5） 调度计划的实施情况。

（6） 调度效果分析，包括防洪效益、发电效益、生态效益及其他社会效益等分析。

（7） 水库调度中存在的问题，并针对问题提出水库调度建议。

7．执行水库调度运用技术档案制度。水文数据、气象水位预报成果、调度方案计算成果、上级调度决策文件、调度运用实况数据等，应及时整理归档。

（三）应急调度

1．当水库突发超标准洪水、工程隐患、地震灾害、地质灾害、溃坝、水质污染、战争或恐怖袭击等因素导致的水库重大安全事件时，应启动水库大坝安全管理应急预案，进行应急调度。

2．当工程发生下述重大险情时，应采取措施，降低水库水位，启动水库大坝安全管理应急预案。

（1） 大坝出现严重的坝体裂缝、滑坡、坍塌、管涌以及漏水、大面积散浸、集中渗流、缺口等可能导致溃坝的险情；

（2） 溢洪道、输水洞出现严重的接触渗漏、大量漏水、水质浑浊，或结构断裂、底板拱起、边墙或岸坡崩塌等，可能导致溃坝或洪水无法控制下泄的险情；

（3） 引水洞闸门卡阻、启闭设备失灵等，无法及时排除隐患可能危及大坝安全的险情；

（4） 地震、战争或恐怖事件等突发事件可能危及大坝安全的险情。

3．当水库所在流域发生超校核洪水标准（500年一遇洪水）的相应洪水时，启动防洪预案，进行保坝应急处理。

4．当流域出现极端干旱，且库水位达死水位（9.2m）时，仅限于人、畜饮水供应。

5．当水库上游或库区发生突发性污染事件，库水受到污染，应采取紧急措施，阻止污染团推移或扩散。

六、附件（包括附图与附表）
（一）  水位-库容-泄量关系

（二）水库调洪成果表

（一）水位-库容-泄量关系
表6-1        对坎龙水库的水位～库容关系成果表
	水位（m）
	库容（万m³）
	水位（m）
	库容（万m³）

	9.69
	6.4
	16.16
	242

	12.99
	132.5
	17.49
	295

	14.99
	198.5
	17.99
	317

	15.49
	216
	
	


[image: image1.jpg]FKAL (m)
18

16
14
12

10

0 50 100 150 200 250 300 350
BEER (im®)




图6-1            对坎龙水库的水位～库容关系曲线
表6-2        对坎龙水库溢洪道水位～泄流量关系曲线
	水位（m）
	14.99
	15.09
	15.19
	15.29
	15.39
	15.49
	15.59
	15.69

	下泄流量（m³/s）
	0
	0.55
	1.56
	2.87
	4.42
	6.17
	8.11
	10.22

	水位（m）
	15.79
	15.89
	15.99
	16.09
	16.19
	16.29
	16.39
	

	下泄流量（m³/s）
	12.49
	14.90
	17.46
	20.14
	22.95
	25.87
	28.92
	


[image: image2.jpg]FKAL (m)
16. 50

16. 00
15. 50
15. 00

14. 50

14.00
0.00 10. 00 20. 00 30. 00 40. 00 50. 00
HE (m*/s)




图6-2    对坎龙水库溢洪道水位～泄流量关系曲线图

（二）水库调洪成果表
表6-3    各频率设计洪水调算成果表
	频 率
	20年一遇

（5%）
	30年一遇

（3.33%）
	50年一遇

（2%）
	500年一遇

（0.2%）

	最高坝前水位（m）
	15.65
	15.70
	15.75
	15.98

	相应下泄量（m³/s）
	9.39
	10.4
	11.6
	17.2

	最大库容（万m³）
	222
	224
	226
	235



