大马鞍水库调度规程

钦州市青年水闸水利电力管理处

2026年1月

核定：吴锡强
审核：谭贞学 

编写：黄祥旭  郭光胜    

目录

1大马鞍水库调度规程


1钦州市青年水闸水利电力管理处


12026年1月


1目录


41 总则


41.1 编制目的和编制依据


41.1.1 编制目的


41.1.2 编制依据


51.2 适用范围


51.3 水库概况


61.4 水库设计功能


61.5 水库调度目标和任务


61.5.1 水库调度目标


71.5.2 水库调度任务


71.6 水库调度原则


71.7 水库调度责任部门


81.8 其他


92 调度条件与依据


92.1 水库安全运用条件


92.1.1 水工建筑的安全运用条件


102.1.2 水工金属结构设备的安全运用条件


112.1.3 工程安全监测与巡视检查要求


122.2 基本资料


132.3 水文气象情报与预报要求


132.3.1 水文气象情报站网及观测


132.3.2 水文气象预报


153 防洪调度


153.1 防洪调度任务


153.2 防洪调度原则


163.3 防洪调度时段


163.4 防洪限制水位


163.5 防洪调度方式及其相应水位或流量判别条件


163.5.1 调度方式


173.5.2 预报调度


173.6 泄水设施运用调度


183.7 汛期信息获取


183.8 汛期施工及工程调度


203.9 退水调度


203.9.1 影响因素


203.9.2 退水调度方式


213.9.3 信息公开与预警


213.10 汛末蓄水调度


213.10.1 汛末蓄水时间


223.10.2 确定汛末蓄水时间原则


223.10.3 汛末蓄水方式


233.10.4 总结


254 灌溉与供水制度


254.1 灌溉与供水调度任务


254.2 灌溉与供水调度原则


254.3 取水水位和用水量


264.4 特殊干旱年的应急供水方案和相应的调度原则和方式


275 发电、航运、泥沙及生态用水调度


275.1 泥沙调度


285.2 生态用水调度


296 综合利用调度


296.1 综合利用调度目标、任务主次关系及对水量、水位和用水时间的要求


306.2 各任务相应的调度方式


316.3 正常来水或丰水年的调度原则及调度方式


316.4 枯水年份的调度原则及调度方式


326.5 梯级水库或水库群的蓄泄次序及相应调度方式


347 水库调度管理


347.1 水库调度计划、水库调度方案等的编制要求


357.2 水库调度工作制度


377.3 水库调度信息沟通机制和磋商机制


377.4 水库调度总结


387.5 水库调度资料整理与归档


387.6 应急调度方案及应急调度方式


397.7 库区及坝下游河道管理的原则、范围、责任部门、管理办法等


418 水库施工调度计划


418.1 目的


418.2调度需求


418.2.1 供水调度


428.2.2 灌溉调度


428.2.3 防洪调度


449 附则


449.1 水库调度规程的实施时间或有效期限


449.2 水库调度规程的修订条件


449.3 水库调度矛盾的协调及其裁决方式


449.4 水库调度规程的解释权归属


4510 附录


4510.1 水库特征参数表


4810.2 水库工程位置图


4910.3 水库枢纽平面布置图


5110.4 水库泄洪、输水建筑物纵横剖面图


5610.5 水文气象统计成果


5710.6 水位-库容-泄量关系


6010.7 洪水过程线与调洪成果




1 总则

1.1 编制目的和编制依据

1.1.1 编制目的

为规范大马鞍水库调度运行工作，保证大马鞍水库枢纽工程安全，充分发挥工程综合效益，依据国家现行的有关法律法规、方针政策、规程规范、批准的水库枢纽工程设计文件及水库调度实践，制定本调度运行方案。
1.1.2 编制依据

《中华人民共和国水法》（主席令第61号，2016年第三次修订）；

《中华人民共和国防洪法》（主席令第88号，2016年第二次修订）；

《水库大坝安全管理条例》（国务院令第77号，2018年第二次修订）；

《中华人民共和国防汛条例》（国务院令第86号，2011年第二次修订）；

《中华人民共和国抗旱条例》（国务院令第552号）；

《综合利用水库调度通则》（水利部水管[1993]61号）；

《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2018年第四次修正）；

《中华人民共和国水文条例》（国务院令第496号，2017年第三次修订）；

《水库调度设计规范》（GB/T 20587-2010）;

《水文情报预报规范》（GB/T 22482-2008）；

《水库洪水调度考评规定》（SL 224-1998）；

《水库调度规程编制导则》（SL 706-2015）；

《大马鞍水库除险加固工程初步设计报告》。

1.2 适用范围

本方案适用时段为大马鞍水库汛期即4月至9月及正常运行期，适用于水库防洪调度、兴利调度以及日常管理调度。涵盖范围为大马鞍水库管理范围。据调查，大马鞍水库管理及保护范围内暂无其他建设项目，本工程调度运用方案不对临时项目造成影响。

1.3 水库概况 

大马鞍水库位于钦州市钦北区子材街道北营社区大马鞍村，大坝中心地理坐标为：东经108°36ˊ00″，北纬21°59ˊ03″。大坝以上控制集雨面积8.0平方公里，总库容1313万m³，有效库容808万m³。
大马鞍水库大坝按100年一遇洪水标准设计，2000年一遇洪水标准校核，设计洪水位23.71m，相应下泄最大流量为44.68m³/s；校核洪水位为24.77m，相应下泄最大流量为93.33m³/s。枢纽工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3 级，次要建筑物级别为4 级。

大马鞍水库工程始建于1957年12月，1964年8月竣工投入使用。最近一次除险加固于2024年5月开工建设，2025年4月完工。
水库有主坝1座、副坝共6座(1#副坝~6#副坝)，全为均质土坝。主坝坝顶高程26.1m，最大坝高18.1m，坝顶长度101.4m，坝顶宽度6.0m。主坝右岸山体有放水涵洞一座（圆拱直墙型），截面1.6×1.8ｍ。最大放水流量3m³/s，进口底高程10.55m。6#副坝处有应急供水工程管道放水塔一座，直径为0.9m×2，最大放水流量为2 m³/s，进口高程14.5m。水库上溢洪道位于大马鞍水库西北侧与南蛇水库东侧山坳位置，为开敞式实用堰，堰顶高程22.05m，断面为矩形，净宽14.60m。校核水位最大下泄流量93.33m³/s，消能方式为底流消能。下溢洪道位于南蛇水库大坝东南侧0.27km山坳，为开敞式实用堰，堰顶高程19.00m，断面为矩形，净宽11.80m。下溢洪道与原南蛇水库溢洪道校核水位最大下泄流量94.70m³/s，消能方式为底流消能。
1.4 水库设计功能

大马鞍水库是一座以城区应急供水、灌溉为主，结合防洪等功能的中型水库。

1.5 水库调度目标和任务

1.5.1 水库调度目标

合理开发和充分利用雨洪资源，确保标准内洪水防洪安全，超标准洪水时损失减小到最低限度，促进水库调度工作制度化、规范化、科学化。

1.5.2 水库调度任务

按设计要求并结合水库工程实际情况，在服从防洪总体安排、确保水库工程安全的前提下，正确处理防洪与兴利、灌溉之间的关系，充分发挥水库防洪保安、兴利蓄水的综合效益。

编制年度水库调度方案、运行计划，可以及时掌握、处理、传递水文气象和水库运用等信息，便于进行水库调度运用并分析总结。

1.6 水库调度原则

水库调度坚持“安全第一、统筹兼顾”的原则，在保障水库工程安全、服从防洪总体安排的前提下，协调防洪兴利库容及社会经济各用水部门的关系。发挥水库的综合利用效益，将灾害降低到最小，争取效益最大。

1.7 水库调度责任部门

水库主管部门为钦州市水利局；调度单位为钦州市水利局；水库运行管理单位为钦州市青年水闸水利电力管理处。
当库水位低于汛期限制水位时，由水库运行管理单位进行调度；当库水位高于汛期限制水位时防洪调度由水库运行管理单位提出调度方案，经钦州市水利局批准执行。水库需要泄洪时，由钦北区防汛抗旱指指挥部办公室提前3小时以上通知下游有关乡镇做好防汛准备和安全转移。

水库正常供水调度权限属于钦州市青年水闸水利电力管理处，特大干旱调度由钦州市青年水闸水利电力管理处拟定具体抗旱调度方案，报钦州市水利局批准后执行。
1.8 其他

在本方案执行过程中，运行管理单位应完善机构，配备专业调度人员，建立和健全各项管理规章制度，明确责任，采用先进手段和先进技术，研究优化调度方案，逐步提高水库调度的科学技术水平。

2 调度条件与依据

2.1 水库安全运用条件

2.1.1 水工建筑的安全运用条件

大马鞍水库为中型水库，枢纽工程为Ⅲ等工程，主要建筑物主坝、副坝、溢洪道为3级建筑物，放水塔、放水隧道为4级建筑物。设计标准为100年一遇，校核为2000年一遇，消能防冲按30年一遇设计。

（1） 大坝采用均质土坝，主要特征参数见表2-1。

表2-1               大坝主要特性表

	序号
	大坝名称
	坝型
	坝顶高程
	最大坝高
	坝顶长度
	坝顶宽度

	1
	主坝
	均质土坝
	26.34m
	18.10m
	101.0m
	6.10m

	2
	1#副坝
	
	25.85m
	17.80m
	60.57m
	5.28m

	3
	2#副坝
	
	25.60m
	15.20m
	86.2m
	5.0m

	4
	3#副坝
	
	28.6m
	9.0m
	43.39m
	5.1m

	5
	4#副坝
	
	25.10m
	6.5m
	44.57m
	5.0m

	6
	5#副坝
	
	25.20m
	6.50m
	36.22m
	3.0m

	7
	6#副坝
	
	25.36m
	4.80m
	22.59m
	6.5m


（2） 泄洪建筑物为开敞式宽堰型溢洪道，无闸门控制，主要特征参数见表2-2。

表2-2               泄水建筑物特性

	序号
	名称
	单位
	上溢洪道
	下溢洪道
	原南蛇水库溢洪道

	1
	型式
	
	开敞式宽顶堰
	开敞式宽顶堰
	实用堰

	2
	进口高程
	m
	22.05
	19.00
	19.00

	3
	泄槽宽度
	m
	14.60
	11.80
	6.0

	4
	最大泄量
	m³/s
	93.33
	59.2
	35.5

	5
	消能方式
	
	消力池底流消能
	消力池底流消能
	消力池底流消能

	6
	控制闸门型式
	
	开敞式
	开敞式
	开敞式


（3）放水建筑物2座，分别布置在主坝右岸山体和6#副坝，主坝放水建筑物由放水塔、放水隧洞和出口明渠组成，设计引水流量3m³/s。6#副坝应急供水管道放水建筑物由进口明渠、放水塔、管道组成，设计引水流量2m³/s。主要特征参数见表2-3、表2-4。

表2-3  主坝输水设施筑物特性

	序号
	名称
	单位
	特征
	备注

	1
	输水型式
	
	放水塔
	

	2
	进口底部高程
	m
	10.55
	

	3
	断面尺寸（高宽）
	m
	1.6×1.8m
	

	4
	最大过流能力
	m³/s
	3
	

	5
	闸门型式
	
	平板闸门
	正常运行

	6
	启闭型式
	
	卷扬机
	正常运行


表2-4  6#副坝应急供水输水设施筑物特性

	序号
	名称
	单位
	特征
	备注

	1
	输水型式
	
	放水塔
	

	2
	进口底部高程
	m
	14.4
	

	3
	断面尺寸（高宽）
	m
	管道直径0.9m×2
	

	4
	最大过流能力
	m³/s
	2
	

	5
	闸门型式
	
	平板闸门
	正常运行

	6
	启闭型式
	
	手电两用螺杆启闭机
	正常运行


2.1.2 水工金属结构设备的安全运用条件

主坝采用钢筋砼结构的方形进水塔，底板高程为10.55m。塔内设一扇工作闸门，一扇检修闸门，闸门孔口尺寸1.6m×1.8m（宽×高）。启闭机为手电两用卷扬式启闭机。6#副坝应急供水放水塔采用钢筋砼结构的方形进水塔，底板高程为14.4m，直径为0.9m管道双管布置，塔内设一扇工作闸门，一扇检修闸门，启闭机为手电两用螺杆式启闭机。各放水设施启闭设备均能正常使用，满足安全运用条件。

2.1.3 工程安全监测与巡视检查要求

（1）大马鞍水库工程安全监测与巡视检查范围包括大坝、泄洪建筑物以及下游近坝区河床、岸坡等。本次除险加固在在大马鞍水库管理所建中心信息采集展示智慧平台系统。在主坝、上溢洪道、下溢洪道建水雨情测报系统3处；在主坝、1#副坝、2#副坝、6#副坝建大坝变形监控系统4处；在主坝、1#副坝、2#副坝建渗流监测系统；在主坝、上溢洪道、下溢洪道、1#副坝、2#副坝、6#副坝建视频监控系统等，拟接入钦州市水库安全监测预警系统。水库在主坝、溢洪道上设雨水情测报设施基础上辅以人工观测设施，能自动测报水库水位、雨量。同时立有水尺，可人工测量校准库水位，及时记录修正水库降雨量和水位变化情况。
主坝、1#、2#、6#副坝及溢洪道安装有视频监控设施，对水库大坝、溢洪道进行实施监控。除视频监控设施外辅以人工巡查。汛期间水库管理所按有关水库管理规程，对水工建筑物进行经常性、巡回性的制度式检查，发现问题就及时处理。每年在汛期前、中、后期进行定期检查。发现坝体渗漏、建筑物损坏的情况及时上报。
（2）巡视检查的分类包括日常巡视检查、特殊情况下的巡视检查，日常巡视检查每日不少于一次；在汛前、汛后及高水位时，按规定的项目进行全面的巡视检查。在高水位、暴雨、发生地震或遭受大洪水以及发生其他特殊情况时加密巡视检查次数。

（3）在检查过程中发现异常情况和不安全因素时，如发现大坝损伤，大坝附近有滑坡征兆或其他异常情况，滑坡体呈异常变化；应及时报告，并根据大坝的异常现象或存在的隐患和缺陷，提出补救措施和改进意见，并将该成果汇报钦州市水利局等有关单位。 

（4）应建立仪器、仪表档案，并应定期进行保养，观测中发现异常测值时，在进行复测前，应检查仪器、仪表是否正常，使用方法是否有错误。使用后应进行保养、维护。

（5）雨水情测报系统和视频监控设施、人工观测水位雨量设施观测时间应相对固定，以保证观测资料的连续性、科学性，及时填报有关表格；对发现的异常现象应及时上报，并密切监视其变化情况；不得出现漏测、错测现象，不得擦改原始数据；并注意对观测设施的日常维护和保养，保证观测设施能正常观测。

（6）应建立安全监测的专业组织，实行岗位责任制，认真执行各有关规范、规程和工作细则，确保观测和资料整编分析及时，成果真实准确，符合精度要求。必须配备具有相应的工程技术知识和监测经验的专职人员，尽量保持人员固定。 

4．当水库调度任务、运行条件、调度方式、工程安全状况等发生重大变化，应根据审批意见对本方案调度条件进行修订。
2.2 基本资料

1．大马鞍水库调度运用主要参数采用的高程系统均为国家85高程系统。

2．大马鞍水库调度运用主要参数以《大马鞍水库除险加固工程初步设计报告》为基本依据，见表2-5。

表2-5               大马鞍水库调度运用主要参数表

	名  称
	单位
	数值
	备   注

	校核洪水位
	m
	24.77
	P=0.05%

	设计洪水位
	m
	23.71
	P=1%

	正常蓄水位
	m
	22.05
	

	死水位
	m
	10.55
	

	总库容
	万m³
	1313
	

	调洪库容
	万m³
	720
	正常蓄水位～校核洪水位

	兴利库容
	万m³
	808.7
	

	死库容
	万m³
	2.3
	

	设计灌溉面积
	万亩
	2.5
	实际灌面0.2万亩


2.3 水文气象情报与预报要求

2.3.1 水文气象情报站网及观测

水库运行管理单位应结合大马鞍水库运行的实际需要，准确及时传递水雨情报，保证有线、无线电话保持畅通、语言清晰，凡是水雨情电话一律优先。水库人工坝前水位、雨量观测站按照《水文测验规范》的要求进行，并持续建立并完善水库水情自动测报系统，维护其正常运行，及时向有关部门报送水库运行及水文情报预报情况、传递水雨情报。

2.3.2 水文气象预报

1.水库运行管理单位或其主管部门应建立完善水情预报系统，充分利用水雨情自动测报系统和当地水文气象部门发布的预报及时了解流域水文气象状况。大马鞍水库在主坝、溢洪道上设雨水情测报设施基础上辅以人工观测设施，能自动测报水库水位、雨量。同时立有水尺，可人工测量校准库水位，及时记录修正水库降雨量和水位变化情况。
2.充分利用多种水文气象信息，进行降雨量和入库洪水预报，作为调度运行和编制调度计划的参考依据。

3.结合大马鞍水库运行管理现状，洪水预测预报采用简易方法，自动计算表格计算入库洪水总量、水库最大泄漏量、最高洪水位。

W=0.1αPf

式中  W--—入库洪水总量（万ｍ³）；
      0.1——单位换算系数；

      α——径流系数；前期无雨α=0.3；前期有小雨α=0.6；前期有大雨α=0.9；

       P——某一场暴雨降雨量预测；

       F——水库集雨面积（平方公里）。

3 防洪调度

3.1 防洪调度任务

根据水库安全标准、防洪调度方式及各特征水位对入库洪水进行调蓄，保障大坝安全。遇超标准洪水，应保障大坝安全，并尽量减轻下游的洪水灾害。

3.2 防洪调度原则

（1）在保证大坝安全的前提下，充分利用水库洪水调节能力，最大限度发挥水库的防洪作用。当水库保坝泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪应服从水库安全度汛。实时调度中要根据滚动的洪水预报，优化调度方案，及时调整投入的泄水设施数量，力求达到较好的防洪效果。

（2）汛限水位动态控制

根据市水利局下达的水库汛期运用方案，并考虑城区应急供水需要，因此，水库的动态汛限水位为：非汛期（1月01日～3月31日，10月01日～12月31日），按不超过22.05m控制；汛期（4月01日～9月30日），按不超过21.5m水位控制；

（3）正确处理大坝安全与防洪、供水、灌溉等关系

①当防洪、供水、灌溉与大坝安全发生矛盾时，一切服从大坝安全。

②当供水与防洪发生矛盾时，一切服从防洪。

③充分发挥水库的工程效益，防止出现盲目超蓄洪水或片面追求安全而降低运行标准的倾向。

④当遇到特大暴雨或其它严重险情危及大坝安全时，应及时报告市水利局和指挥部。当超过允许时间未得到上级批复时，可按批准的度汛方案采取非常措施，确保大坝安全。

3.3 防洪调度时段

水库汛期为4月-9月，其中5月-8月为主汛期。

3.4 防洪限制水位

水库设计洪水标准为100年一遇（P=1%），2000年一遇（P=0.05%）洪水校核，消能防冲洪水标准为30年（P=3.33%）一遇。水库设计无下游防洪任务，且水库闸门控制水库下泄流量，也无法负担下游防洪任务。汛限水位21.5 m（根据钦州市水利局当年下达汛期控运计划相应调整）。

3.5 防洪调度方式及其相应水位或流量判别条件

3.5.1 调度方式

1．当预计库水位将超过22.05m时，水库按防洪调度方式运用。

2．大马鞍水库防洪调度方式为敞泄，泄洪设施为无闸门控制溢洪道，库水位上升至22.05m时，溢洪道自由溢流，出库流量由水库各水位对应的溢洪道泄洪能力决定。经除险加固改造后，现状溢洪道下游为山区及排洪通道，溢洪道泄洪以最大泄洪能力93.33m3/s泄洪。汛期库水位运行严格控制运行水位，汛期水库运行控制水位为21.5m，当水库水位超此水位即通过放水建筑进行引流，避免溢洪道溢洪情况发生。

3．当根据预测洪水水库将要溢洪道泄洪时，大马鞍水库管理所应按照大坝安全管理（防汛）应急预案要求做好预警工作，并报防汛指挥部及通知下游相关单位。

4．在防洪调度过程中，严格执行调度运用方案和上级防指指令，在遇降雨与方案计算条件不一致情况下，及时采集和掌握分析流域内降雨情况，向上级防指提出临时调度方案，经批准后执行。

3.5.2 预报调度

预报调度方式一方面以最大24小时面雨量和洪量作为判断洪水标准，另一方面以库水位作为主要调度依据，还应参考累计雨量、降雨时程分配及天气情况等综合因素进行洪水预报。

3.6 泄水设施运用调度

大马鞍水库上溢洪道位于大马鞍水库西北侧与南蛇水库东侧山坳位置，为开敞式实用堰，堰顶高程22.05m，断面为矩形，净宽14.60m。校核水位最大下泄流量93.33m³/s，消能方式为底流消能。下溢洪道位于南蛇水库大坝左岸300m山坳，为开敞式实用堰，堰顶高程19.00m，断面为矩形，净宽11.80m。下溢洪道与原南蛇水库溢洪道校核水位最大下泄流量94.70m³/s，消能方式为底流消能。溢洪道下游为排洪通道，无城区及居民等敏感因素，下游泄洪通道满足最大泄流能力93.33m3/s。

3.7 汛期信息获取

大马鞍水库汛期设有防汛值班，实行每天24小时值班制度，值班人员每天至少对水工建筑物进行一次外观巡视检查，遇到特大汛情时视情况加密巡视检查。值班人员必须坚守防汛工作岗位，做好每日气象、汛情记录并做好交接班手续。各值班人员必须做到及时准确地收集有关信息，及时传达并执行上级部门有关防汛指示。巡逻队对施工地段加强巡逻，对薄弱环节派专人负责，如有险情立即报告项目部以便及时采取措施进行抢险。

3.8 汛期施工及工程调度

1．应严格执行调度运用、巡视检查、维修养护、防汛抢险、技术档案等管理制度。

2．大马鞍水库日常巡视检查重点是：水库水位、渗流和主要建筑物工况等，做好工程安全检查记录、分析、报告和存档等工作。

3．应按照有关规定组织开展维修养护，对大坝、消力池、引水渠及启闭设备、备用电源等加强检查维护，对影响大坝安全的白蚁危害等安全隐患及时进行处理。

4．汛期要执行24小时值班制度，值班人员应做到：

（1）每天定时观测水库雨量、水位，并计算出库流量、入库流量。

（2）定期校测水库水位，校测水位时要求有两人以上前往。如果误差较大按水文规范有关规定进行调整。

（4）每天白班完成日报编制工作。

（5）收录水情电报，分析水情做出1~2d的水情预报，同时修正前一天做的预报值。

（6）做好调洪演算和水库调节方案，为上级部门提供决策依据。

（7）根据水情拍报任务要求及有关通知，编写水情报文及校核，并向有关防汛部门拍发。

（8）当班时接到上级的指示、要求以及处理的结果都必须做好记录。

（9）处理当班有关的其他水库调度事务。

5．灌溉需水由用水部门向青年水闸水利电力管理处提出申请，管理处按要求的时间和流量开闸。在灌水过程中，管理处可根据当时天气情况与用水单位协商改变放水流量。

6．每年12月进行当年水库调度总结，于次年2月前上报有关部门。总结内容应包括：

（1）当年雨情、水情、沙情实况及分析。

（2）气象、水文预报成果及其精度分析。

（3）主要洪水过程及调度情况。

（4）主要调度过程与调度措施。

（5）调度计划的实施情况。

（6）调度效果分析，包括防洪效益、发电效益、生态效益及其他社会效益等分析。

（7）水库调度中存在的问题，并针对问题提出水库调度建议。

7．执行水库调度运用技术档案制度。水文数据、气象水位预报成果、调度方案计算成果、上级调度决策文件、调度运用实况数据等，应及时整理归档。

3.9 退水调度
3.9.1 退水调度原则与目标
一、退水调度原则。退水调度时，水库下泄流量不能超过下游茅岭江河道的安全承载能力，避免因水库放水加重下游的防洪压力或造成新的险情。

二、退水调度目标。

（1）为后续洪水腾库。在汛期（特别是主汛期），应在保证下泄流量不超过下游河道安全承载能力以及水库自身运行安全前提下，平稳、及时将水位降至汛限水位以下，准备好迎接下一次降雨过程。（2）保障灌溉等用水需求。在非主汛期或洪水威胁解除后，退水调度应兼顾下游农业灌溉用水需求，有计划地放水。

3.9.2 退水调度方式
一、递减下泄：洪水过后，根据下游水位回落情况，逐步、分阶段地减少下泄流量，在水库水位未超过当时的汛期限制水位时，及时关闸蓄水，保证水库后期正常供水运用。
二、错峰调度：如果茅岭江干流洪水尚未完全消退，大马鞍水库可能会暂时减少或停止泄洪，等待干流洪峰通过后，再开始有序退水，避免洪水叠加。

三、预报预泄：在一次洪水过程的前期，根据中短期洪水预报，提前加大水库下泄量，以腾空部分兴利库容，增加调洪能力，保证工程及下游安全。

四、联合运用：通过输水隧洞（或涵管）等不同设施的组合运用来精确控制下泄流量。

3.9.3 信息公开与预警

在实施退水调度，特别是加大下泄流量时，水行政主管部门和市防汛抗旱指挥部通过官方渠道（如电视台、短信、微信公众号等）提前发布泄水预警通知，告知下游沿线政府、村镇、单位和群众，确保行洪安全，避免人员伤亡和财产损失。

3.10 汛末蓄水调度
3.10.1 汛末蓄水时间
大马鞍水库汛末蓄水时间一般位于主汛期末。钦州市每年汛期一般为4月至9月，主汛期一般为每年6月至8月，汛末蓄水的启动时间通常在8月中下旬至10月上旬，至次年3月止。最终的蓄水开始时间由上级主管部门及防汛抗旱机构下发的正式通知来确定。
3.10.2 确定汛末蓄水时间原则

一、防洪安全原则。汛末蓄水必须确保防洪功能正常运用。如预报有强降雨或台风可能带来较大洪水，即使已到传统汛末，应推迟蓄水，继续维持一定的防洪库容。

二、科学决策原则。依赖中短期（7-15天）和延伸期（月尺度）天气气候预测。当预测显示未来一段时间无致洪性大暴雨时，才具备蓄水的先决条件。

三、流域统筹原则。汛末蓄水需要与茅岭江流域上下游其他水库、河道堤防工程协同，避免蓄水时对下游其他工程的调度或安全造成不利影响。

四、效益最大化原则。在确保安全的前提下，抓住蓄水时机，力争在枯水期到来前将水库蓄至正常蓄水位22.05m，以最大化保障冬季至来年春季的城区应急供水、农业灌溉等功能。

3.10.3 汛末蓄水方式
一、逐步减少泄量，自然拦蓄为主。

初期，在确认上游来水无大洪水风险后，会逐步减小甚至关闭泄洪设施的下泄流量。期间主要依靠拦截上游天然来水，让水库水位缓慢自然上升。

二、动态控制，强化调度。
通过水库蓄引提旬报和灌溉供水月报，强化水库的调度管理。

在主汛期末至10月份蓄水，水库水位不得直线上升蓄至正常蓄水位，应在保证工程安全的前提下，逐步蓄水，并保留一部分库容应对秋季可能出现的台风雨或异常强降雨。直到更晚的时节（如11月），确认水库无病险安全运行且已经完全无汛情后，才最终蓄满。

三、利用中小洪水资源化蓄水。

对于预报精确、量级不大的降雨过程产生的中小洪水，在洪峰过后、退水段时，适当控制下泄流量，将一部分洪水尾水资源留在库中。

四、与下游协同调度。

蓄水过程与下游取水单位的用水计划相协调。

4 灌溉与供水制度

4.1 灌溉与供水调度任务

大马鞍水库灌溉与供水调度任务是合理调配入库水量和灌区径流，保证下游灌溉蓄水，兼顾防洪及水产养殖。根据规划设计、除险加固情况以及大马鞍水库工程多年实际运行情况，合理确定各种水位运行参数，并依据用水部门之间的主次关系，统筹兼顾，制定合理的调度方案，科学地调配水量，尽可能满足各需水部门的用水要求，充分发挥水库的综合效益。

大马鞍水库灌区设计灌溉面积2.5万亩，实际灌溉面积为0.2万亩，主要担负下游周边及康熙岭镇等村屯，涉及耕地2000亩农田的农业灌溉。设计保证率为85%。

4.2 灌溉与供水调度原则

1.水库供水以满足城区应急供水为主，以农业灌溉为次。

2.坚持计划用水、节约用水、科学用水，充分发挥灌区内中小型水利设施的作用，保障水资源的合理利用。

4.3 取水水位和用水量

输水隧洞进口底板高程为10.55m，断面尺寸为b×h=2.0m×1.5m，最大设计流量为3.0m3/s，灌溉保证率为85%。
供水管道进水口底高程为14.5m，相应库容量为80万m3。当水库水位在15.2m时，单根水管流量达到1.03m3/s，两根管输水可满足第一水厂供水要求，水库水位在16.0m时，单根水管流量达到1.4m3/s。

4.4 特殊干旱年的应急供水方案和相应的调度原则和方式

1.当库水位位于正常蓄水位与死水位之间时，按灌区用水需求供水。

2.丰水年和丰水期的调度运用，应及时加大用水，减免弃水，扩大水资源的利用率。

3.遇特枯水年，库水位降至死水位时，若需水大于来水时，按来水供水；若需水小于来水时，按需水供水。

5 发电、航运、泥沙及生态用水调度
大马鞍水库是一座以城区应急供水、灌溉为主，结合防洪等功能的中型水库。水库不具备发电、航运功能，本章节主要介绍泥沙及生态用水调度。

5.1 泥沙调度
一、泥沙分析

根据《广西钦州市大马鞍水库除险加固工程初步设计报告（报批稿）》（钦州市水利电力勘测设计院，二〇二三年十一月）可知，大马鞍水库以上流域无实测泥沙观测资料，需从有关图集中查算和用经验公式估算。从《广西地表水资源》中广西悬移质多年平均年侵蚀模数分区图可查得大马鞍水库坝址以上流域的年侵蚀模数为 150～200t/km2，多年平均悬移质输沙量计算公式为：

[image: image1.png]@

4

FMBAZETE
BESUEEA

FMDILIE
EETHTR



估算得大马鞍水库坝址处的多年平均悬移质输沙量在1200～1600t 之间，大马鞍水库坝址以上流域属山区性河流，库区周围植被良好，岸坡稳定，为少沙河流，库区泥沙淤积程度很小，淤积量不大，取其上下限的平均值 0.14万t作为大马鞍水库坝址处、坝址处多年平均悬移质输沙量。推移质输沙量按悬移质输沙量的15%估算，由此可估算出大马鞍水库建库60年以来泥沙来沙量约1.26万t，相当于0.79万m3的泥沙，其中大部分从溢洪道及放水涵随洪水排出，故大马鞍水库库区泥沙淤积对水库的死库容以及有效库容影响不大。但仍需定时对库底的泥沙进行清淤整治。
二、调度方式

大马鞍水库没有专门的泥沙调度设施（如排沙孔等），且水库坝址以上流域属山区性河流，库区周围植被良好，岸坡稳定，为少沙河流。故没有泥沙调度任务。如在特殊情况下确需大马鞍水库进行泥沙调度，拟采用“蓄清排浑”的方式进行。

（1）汛期排沙：在主汛期（尤其是洪水期），利用来水含沙量高、水量大的特点，短期降低水位运行，或利用泄水设施（如放水塔）进行泄洪排沙，将高含沙水流尽可能排出库外，减少淤积。

（2）非汛期蓄清：在泥沙含量较低的汛末及枯水期，蓄清水，供灌溉、供水使用。

（3）水力冲刷：通过控制泄流方式和流量，形成对库区淤积泥沙的冲刷效果。

（4）泥沙调度与其他任务的关系：排沙需要放水，损失水头和水量，可能与蓄水目标冲突。通常会在确保防洪安全的前提下，选择对来年供水影响最小的时机（如主汛期中的某次较大洪水过程）进行集中排沙。

5.2 生态用水调度

一、生态用水调度任务

充分发挥大马鞍水库水量调度功能，满足下游河道生态用水需求。二、调度原则与方式。

（1）用水调度原则。保障河道生态基流，维持河流生命健康。

（2）用水调度方式。目前大马鞍水库不直接向下游河道泄放生态用水，仅根据上级要求，在需要时对有生态流量要求的西干渠进行补水。
6 综合利用调度
6.1 综合利用调度目标、任务主次关系及对水量、水位和用水时间的要求

（1）综合利用调度目标。大马鞍水库是一座以城区应急供水、灌溉为主，结合防洪等功能的中型水库。水库综合利用调度目标是合理分配库容和调配水量，尽量做到一库多利，一水多用，充分发挥水库综合效益。
（2）任务主次关系。生活、生产用水（生活用水优先）>灌溉用水>其他用水，根据水库的供水保证率，以供水、灌溉为主。

（3）对水量、水位和用水时间的关键要求：

防洪：汛期（4月01日～9月30日），按不超过21.5m水位控制，预留足够的防洪库容。洪水发生时，根据预报和指令，通过预泄、拦洪、错峰等方式，控制下泄流量不超过下游河道安全泄量。

供水与灌溉：要求在枯水期（通常10月-次年3月）储备充足水量，水位应能逐步蓄至或接近正常蓄水位。供水时间需满足农作物关键生长期（如春耕）和城区居民应急用水需求，要求流量稳定、保证率高。

生态：根据上级要求，在需要时对有生态流量要求的西干渠进行补水。
泥沙：大马鞍水库没有专门的泥沙调度设施（如排沙孔等），且水库坝址以上流域属山区性河流，库区周围植被良好，岸坡稳定，为少沙河流。故没有泥沙调度任务。如在特殊情况下确需大马鞍水库进行泥沙调度，拟采用“蓄清排浑”的方式进行。
6.2 各任务相应的调度方式

（1）防洪调度：采用“预报预警、预泄腾库、分级控泄、错峰调节”的方式。根据洪水预报，提前加大下泄腾出库容；洪水入库时，根据量级分级控制下泄流量，必要时为下游干流洪水错峰。

（2）兴利调度（供水/灌溉）：采用“以需定供、计划用水、动态调整”的方式。年初或季度初制定用水计划，调度中根据实际蓄水、来水预报和需求变化进行动态修正，优先保障生活用水。

（3）生态调度：根据上级要求，通过放水塔等设施，在需要时对有生态流量要求的西干渠进行补水。

（4）泥沙调度：如在特殊情况下确需大马鞍水库进行泥沙调度，拟采用“蓄清排浑”方式。汛期（尤其是洪水期）利用低水位或泄水设施（如放水塔）进行排沙运行，将高含沙水流排出库外；非汛期蓄蓄清水，用于兴利。

6.3 正常来水或丰水年的调度原则及调度方式

正常来水或丰水年份的原则是：在确保防洪安全的前提下，充分利用水资源。

调度方式为：根据防洪、供水、灌溉等任务的主次关系及不同特点，按照各调度任务对水量、水位和用水时间的要求，合理调配水量，在保证防洪安全的条件下，用水次序为：供水、灌溉。
6.4 枯水年份的调度原则及调度方式

按照“区分主次，保证重点、兼顾其他、减少损失，公益优先”的原则，优先满足城区应急供水和灌溉需水，并在有余水的情况下，兼顾生态等需求。
6.5 梯级水库或水库群的蓄泄次序及相应调度方式

一、蓄泄次序任务与原则

大马鞍水库是茅岭江流域防洪与水资源调配体系中的重要一环，需与上游（如屯六水库等）、下游（南蛇水库）及茅岭江流域层面的调度相协调。本章重点讨论大马鞍水库与南蛇水库的蓄泄调度关系。
（1）蓄泄次序总则：遵循“全局优化、风险共担、利益补偿”的原则，在上级防汛抗旱指挥部的统一指令下进行。

（2）防洪调度中的联合运用原则
洪水前期：梯级水库可错峰预泄，为承接洪水作准备。

洪水期间：按照“上蓄、中滞、下排”的总体思路。上游水库尽可能拦蓄洪峰，减轻中下游压力；大马鞍水库作为中游控制枢纽，根据上游下泄和区间来水情况，进行削峰、错峰调度，确保钦州城区安全；下游工程则畅通河道，快速排洪。

蓄泄次序：通常采取“先下后上、先支后干”或根据水库蓄满程度、坝型安全性进行灵活错峰，以实现对干流洪峰最有效的削减。

（3）兴利调度中的联合运用原则
蓄水期：在汛末，根据各水库的蓄水状况、库容大小和供水任务，统筹安排蓄水次序，避免同时大量蓄水导致下游河道断流。一般采取分批、交替蓄水的方式。

供水期：在枯水年份，实行“统一调度、水源互补”。可根据上级部门下达的应急供水方案，上游水库进行补水，下游水库关闸进行反调节，以实现水资源的高效利用。
二、蓄泄条件与洪水期联合调度运用

根据《广西钦州市大马鞍水库除险加固工程初步设计报告（报批稿）》（钦州市水利电力勘测设计院，二〇二三年十一月》，目前大马鞍水库与南蛇水库的洪水泄流量主要通过溢洪道完成。具体方式为，大马鞍水库下泄洪水通过新建的大马鞍上溢洪道往南蛇水库泄洪。南蛇水库洪水与大马鞍水库下泄洪水叠加后，通过大马鞍下溢洪道和原有溢洪道联合向茅岭江泄洪。

南蛇水库的校核洪水标准采用500年一遇，校核洪水位为21.12m，库容为171万m3 。设计洪水标准为50年一遇，设计洪水位为20.43m，库容为156万m3。溢洪道的消能防冲设计标准为 30 年一遇，设计水位为20.27m，库容为153万m3。

大马鞍上溢洪道位于大马鞍水库主坝西北2.3km那关岭附近，位于大马鞍水库和南蛇水库分水沟谷处，为开敞式宽顶堰，由进口段、控制段、泄槽段、消力池和尾水海漫段组成，总长106.5m，等宽溢洪道过流净宽14.60m，控制堰高程22.05m。大马鞍下溢洪道位于南蛇水库大坝东南侧0.27km南蛇岭附近，为开敞式宽顶堰，由进口段、控制段、泄槽段、消力池和尾水海漫段组成，总长116.5m，过流堰净宽为11.80m，控制堰高程19.00m。下溢洪道下游泄洪尾水汇入南蛇水库原主河道，首段流经479.90m鱼塘后流入南蛇水库主河道，在钦南区黄屋屯镇冲口村处汇入茅岭江。尾水泄洪总长1.87km，河床多为复式河床，河床宽约 20~35m，河床较宽，泄洪洪水升高幅度小。

由于大马鞍水库、南蛇水库均为无闸门控制的开敞式溢洪道，在联合调度时，无法控制水库下泄流量，其运用方式为自然泄流。即当水库水位低于正常蓄水位时，来水蓄于库内，当洪水超过正常蓄水位时，溢洪道自由泄流。因此，在接到中短期水文气象情报预报，预计发生较大洪水时，应按权限提前协调、商请有关部门，在统一调度下错峰预泄，通过逐级打开放水涵（或逐级开启放水塔闸门）等方式尽量降低两个水库水位，腾出防洪库容。洪水到来时，优先蓄存于大马鞍水库，根据上游下泄和区间来水情况，尽量拦截洪水，削峰、错峰调度，减轻下游茅岭江洪峰过境压力，同时确保钦州城区安全；下游南蛇水库则应畅通尾水河道，逐级打开放水设施至闸门全开，快速排洪。联合调度时，必须安排人员24小时加强值守，加强信息报送，确保联合调度有序进行。

7 水库调度管理

7.1 水库调度计划、水库调度方案等的编制要求

1、编制年度防洪调度计划宜在3月底至4月初完成，主要内容有：

（1）设计规定的基本任务、综合利用要求、调度运用原则。

（2）水库设计运用参数和指标。

（3）水文气象情报预报。

（4）防洪调度。

（5）灌溉供水调度。

（6）有关水库调度命令、泄水设施使用的规定。

（7）水库调度工作规章制度。

2、编制供水计划，宜在3月中旬以前完成。主要内容有：

（1）根据气象部门提供的中长期预报、水库长期水文预报和各干渠需水预测，制定各干渠灌溉用水计划。

（2）确定灌溉用水量。

（3）按计划进行水量调度分配。

（4）根据当年情况，制定必要的执行办法和措施，以便于供水管理工作顺利进行。

3、调度人员必须随时掌握库区、灌区内的水雨情报及水库工情、灌区用水需求等，及时分析计算，整理出成果报有关领导，数据和成果必须准确、可靠。

4、当发生大到暴雨或库水位在正常水位附近发生有效降雨时，调度人员应及时作出短期洪水预报，制定水库调度计划。

5、下达调度通知，必须及时、准确，要详细记录时间、内容、下达人、批准人，下达通知单位必须盖章。来往电话应作记录。

6、强化水库应急管理，发生重大险情，及时上报钦北区防汛抗旱指挥部适时启用《大马鞍水库防洪抢险应急预案》。

7、切实做好资料统计工作。每月雨量、灌溉用水、水库水量平衡计算等应在下月3日前完成，灌溉用水随时统计，随时计算。一次灌溉完毕，供需双方手续完备。

8、严格遵守大马鞍水库汛期值班及带班制度、水库监测规程等，做好水库水雨情、工情、险情等信息的整理通报和调度值班记录。钦州市青年水闸水利电力管理处对重大水情调度实况及时报告局领导，内容有：流域水文实况、水库实况、各部门用水量及存在问题等。

9、编写水文预报、防洪调度和兴利调度工作报告。分析水雨情特点，总结水文预报、水库调度基本情况和特点、取得的成绩、存在的问题等，为今后调度工作提供经验和依据。

7.2 水库调度工作制度

1. 1．应严格执行调度运用、巡视检查、维修养护、防汛抢险、技术档案等管理制度。

2．大马鞍水库日常巡视检查重点是：水库水位、渗流和主要建筑物工况等，做好工程安全检查记录、分析、报告和存档等工作。

3．应按照有关规定组织小大马鞍水库开展维修养护，对大坝、溢洪道、放水设施及启闭设备、备用电源等加强检查维护，对影响大坝安全的白蚁危害等安全隐患及时进行处理。

4．汛期要执行24小时值班制度，值班人员应做到：

（1）每天定时观测水库水位、下游水位，并计算出库流量、入库流量。

（2）做好水情情况记录。

（3）定期校测水库水位和下游水位，校测水位时要求有两人以上前往。如果误差较大按水文规范有关规定进行调整。

（4）每天白班完成日报编制工作。

（5）收录水情电报，分析水情做出1~2d的水情预报，同时修正前一天做的预报值。

（6）做好调洪演算和水库调节方案，为上级部门提供决策依据。

（7）根据水情拍报任务要求及有关通知，编写水情报文及校核，并向有关防汛部门拍发。

（8）当班时接到上级的指示、要求以及处理的结果都必须做好记录。

（9）处理当班有关的其他水库调度事务。

5．灌溉需水由用水部门向大马鞍水库管理所提出申请，管理所按要求的时间和流量开闸。在灌水过程中，管理所可根据当时天气情况与用水单位协商改变放水流量。

6．每年12月进行当年水库调度总结，于次年2月前上报有关部门。总结内容应包括：

（1） 当年雨情、水情、沙情实况及分析。

（2） 气象、水文预报成果及其精度分析。

（3） 主要洪水过程及调度情况。

（4） 主要调度过程与调度措施。

（5） 调度计划的实施情况。

（6） 调度效果分析，包括防洪效益、发电效益、生态效益及其他社会效益等分析。

（7） 水库调度中存在的问题，并针对问题提出水库调度建议。

7．执行水库调度运用技术档案制度。水文数据、气象水位预报成果、调度方案计算成果、上级调度决策文件、调度运用实况数据等，应及时整理归档。

7.3 水库调度信息沟通机制和磋商机制

水库洪水调度严格按水库调度程序进行水库调度运用，建立有效的信息沟通和调度磋商机制。当遇正常运行情况，低于正常水位和发生小于设计标准的洪水时，由水库管理所及水闸管理处进行信息沟通和磋商调度，遇水位在正常蓄水位以上或发生超标准洪水时，由水利部门与相关单位进行信息沟通和磋商调度。

7.4 水库调度总结

在当年年底至第二年年初编制年度调度总结并报市局同时存档。总结报告内容包括水库雨水情情报、主要洪水过程及调度情况、抗旱调度措施、调度特点及效益、存在问题等。
7.5 水库调度资料整理与归档

为加强水库调度资料档案管理，需对水库调度期间各类资料进行收集、积累、整理，并保证文件完整性、准确性，由水库管理部门归档并报上级部门存档。

7.6 应急调度方案及应急调度方式

1．当水库突发超标准洪水、工程隐患、地震灾害、地质灾害、溃坝、水质污染、战争或恐怖袭击等因素导致的水库重大安全事件时，应启动水库大坝安全管理应急预案，进行应急调度。

2．当工程发生下述重大险情时，应采取措施，降低水库水位，启动水库大坝安全管理应急预案。

（1）大坝出现严重的坝体裂缝、滑坡、坍塌、管涌以及漏水、大面积散浸、集中渗流、缺口等可能导致溃坝的险情；

（2）溢洪道、输水洞出现严重的接触渗漏、大量漏水、水质浑浊，或结构断裂、底板拱起、边墙或岸坡崩塌等，可能导致溃坝或洪水无法控制下泄的险情；

（3）引水洞闸门卡阻、启闭设备失灵等，无法及时排除隐患可能危及大坝安全的险情；

（4）地震、战争或恐怖事件等突发事件可能危及大坝安全的险情。

3．当水库所在流域发生超校核洪水标准（2000年一遇洪水）的相应洪水时，启动防洪预案，进行保坝应急处理。

4．当流域出现极端干旱，且库水位达死水位（10.55m）时，仅限于人、畜饮水供应。

5．当水库上游或库区发生突发性污染事件，库水受到污染，应采取紧急措施，阻止污染团推移或扩散。

7.7 库区及坝下游河道管理的原则、范围、责任部门、管理办法等

水库大坝下游是钦州市城西区及子材街道办事处北营社区村庄，人口约19万人，耕地面积约2000亩左右，下游二公里有南防铁路。

主坝、1#副坝下游2.5公里范围内，有村庄熊屋村276人,郑屋村249人,榕木根村286人,雷大坪254人,山仔村501人,大马鞍村444人，细马鞍村213人，巫屋村236人共2459人，农田一千亩，钦州监狱和武警钦州市支队三中队距坝址l000m约2300多人,坝下游1.6公里处是钦防铁路。2#副坝下游有金花里村50多人。5#副坝下游有脚板山村70多人。

主坝、1#副坝下游2.5公里以外就是钦州市城西区。城西市区面积约10平方公里，人口25万，该区域机关单位、工厂企业众多，商铺林立，是钦州市的繁荣地带。

钦北区人民政府是水库大坝突发事件应急处置的责任主体，由水库管理单位钦州市青年水闸水利电力管理处制定了《钦州市大马鞍水库大坝安全管理（防汛）应急预案》，用于指导防汛抢险调度和险情抢护工作,有组织、有计划地做好水库下游人民生命财产的安全转移工作，保障人民群众生命财产安全，最大限度减少灾害损失。

8 水库施工调度计划

8.1 目的

为确保水库安全运行，充分发挥水库防洪及其他效益，根据国家及自治区有关法律法规及标准规范等要求，对存在病险的水库除险加固施工期间制定有针对性的年度汛期调度方案，确保安全度汛。

8.2调度需求

大马鞍水库是一座以城区应急供水、灌溉为主，结合防洪等功能的中型水库。

8.2.1 供水调度

除险加固工程施工影响供水的主要有钦州市城区应急供水、水库农田灌溉供水和水库下游河道生态供水等。

由于平陆运河全线施工，钦州市主城区供水水源安全风险加大，大马鞍水库应急供水的重要性尤为突出。按照大马鞍应急供水要求，大马鞍水库预留应急可供水量240万m3。

应急供水预留水库库容为355万m3，根据《广西钦州市大马鞍除险加固工程初步设计报告》，水库对应水位18.51m。在保证钦州市应急供水最低保证供水位18.51m 的前提下，建筑物加固均可在18.51m以上施工。因此，水库除险加固工程期间可以保证应急供水需求。

8.2.2 灌溉调度

大马鞍水库是钦灵灌区青年水闸结瓜水库，联合青年水闸西总设计灌溉面积2.5 万亩。

根据《广西钦州市大马鞍除险加固工程初步设计报告》，除险加固施工时段（11 月-次年3 月）大马鞍水库灌溉用水量507万m3，大马鞍水库下游河道需下泄生态水量15.55万m3。

根据《报告》，施工时段（11 月-次年3 月）P=85%保证率大马鞍水库天然来水量41.3万m3，不满足灌溉用水和下游河道环境生态用水要求。大马鞍水库作为青年水闸西干渠的结瓜水库，在大马鞍水库来水量不满足灌溉要求情况下，可通过青年水闸西干渠补充灌溉用水。

8.2.3 防洪调度

1．当水库水位预计将要超过大坝校核洪水位，或预报水库所在流域内可能发生超标准洪水，要做好洪水调度，防止洪水漫顶，应力保大坝安全，采取以下应急措施：

（1）利用已有放水建筑物泄洪，必要时将水库的所有放水设施全部打开，尽快降低库水位。

（2）加强对大坝的巡视检查。

应立即按照《钦州市大马鞍水库大坝安全管理应急预案》中险情抢护相关方案采取措施。

2．水库遭遇超标准洪水时，应及时通知下游和库区尽早完成人员转移工作，努力减小洪水对下游和库区造成的灾害或不利影响；有组织地做好事故抢险工作，降低事故造成的损失。

9 附则

9.1 水库调度规程的实施时间或有效期限

大马鞍水库调度运用方案自钦州市水利局批准之日起实施。

9.2 水库调度规程的修订条件

（1）水库工程功能发生变化；

（2）防洪调度和兴利调度条件发生变化；

（3）其他需要修订的情况。

9.3 水库调度矛盾的协调及其裁决方式

水库调度中的主要矛盾包括防洪与蓄水的矛盾，从防洪角度，希望水库水位降低，以便腾出较多库容拦蓄洪水；从兴利角度，希望水库能多蓄水，从而满足水库供水的需求。

大马鞍水库主要任务为城区应急供水，在保证库水位不超汛限水位时，长期保持19.5m库水位，可以同时满足城区应急供水及防洪要求。

9.4 水库调度规程的解释权归属

大马鞍水库调度运用方案解释权属钦州市青年水闸水利电力管理处。

10 附录

10.1 水库特征参数表

表10-1  大马鞍水库工程技术特性表

	序号
	名称
	特征值

	一
	地理特征

	1
	所在地点
	钦州市钦北区子材街道北营社区

	2
	所在河流
	茅岭江支流

	3
	经纬度
	东经108°36′，北纬21°59′

	4
	基本地震烈度
	Ⅶ度

	5
	设计地震烈度
	Ⅶ度

	6
	高程基准面
	国家85高程

	二
	建设情况

	1
	原设计单位
	原钦州县水电局

	2
	原施工单位
	原钦州县水电局

	3
	开工日期
	1957年12月

	4
	竣工日期
	1964年12月

	5
	最近一次除险加固完成时间
	2025年4月

	三
	水文特征

	1
	坝址以上集雨面积
	8.0km2

	2
	多年平均降雨量
	2135.1mm

	3
	多年平均径流量
	913万m3

	4
	设计

P=1%
	雨量
	24h  627mm

	
	
	洪峰流量
	24h  316m3/s

	
	
	洪水总量
	24h  376万m3

	5
	校核P=0.05%
	雨量
	24h  990mm

	
	
	洪峰流量
	24h  586m3/s

	
	
	洪水总量
	24h  704万m3

	四
	水库特征

	1
	调节性能
	多年调节

	2
	校核洪水位
	24.77m

	3
	设计洪水位
	23.71m

	4
	正常水位
	22.05m

	5
	汛期限制水位
	21.50m

	6
	死水位
	10.55m

	7
	总库容
	1313万m3

	8
	调洪库容
	720万m3

	9
	兴利库容
	808.7万m3

	10
	死库容
	2.3万m3

	五
	大坝特征
	坝型
	坝顶高程
	最大坝高
	坝顶长度
	坝顶宽度

	1
	主坝
	均质土坝
	26.34m
	18.10m
	101.0m
	6.10m

	2
	1#副坝
	
	25.85m
	17.80m
	60.57m
	5.28m

	3
	2#副坝
	
	25.60m
	15.20m
	86.2m
	5.0m

	4
	3#副坝
	
	28.6m
	9.0m
	43.39m
	5.1m

	5
	4#副坝
	
	25.10m
	6.5m
	44.57m
	5.0m

	6
	5#副坝
	
	25.20m
	6.50m
	36.22m
	3.0m

	7
	6#副坝
	
	25.36m
	4.80m
	22.59m
	6.5m

	六
	上溢洪道特征

	1
	型式
	开敞式宽顶堰

	2
	堰顶高程
	22.05m

	3
	堰顶净宽
	14.60m

	4
	最大泄量
	93.33m3/s

	5
	消能方式
	消力池底流消能

	6
	控制闸门型式
	开敞式

	七
	下溢洪道特征

	1
	型式
	开敞式宽顶堰

	2
	进口高程
	19.00

	3
	泄槽宽度
	11.80m

	4
	最大泄量
	59.2m3/s

	5
	消能方式
	消力池底流消能

	6
	控制闸门型式
	开敞式

	八
	原南蛇水库溢洪道

	1
	型式
	实用堰

	2
	进口高程
	19.00

	3
	泄槽宽度
	6.0m

	4
	最大泄量
	35.5m3/s

	5
	消能方式
	消力池底流消能

	6
	控制闸门型式
	开敞式

	九
	输水隧洞特征

	1
	型式
	圆拱直墙式

	2
	断面尺寸
	1.6×1.8m

	3
	进口底高程
	10.55m

	4
	设计最大流量
	3.0m3/s

	5
	检修闸门型式
	1.5×2.1m潜孔式平板钢闸门

	6
	检修闸门启闭设备
	QPQ-160-24D卷扬式闸门启闭机

	7
	工作闸门型式
	1.5×2.1m潜孔式平板钢闸门

	8
	工作闸门启闭设备
	QPQ-250-24D卷扬式闸门启闭机


10.2 水库工程位置图

[image: image13.png]W.=MF

R¥: W-——S5FHEBRBDE, ¢
M, —— £ EFHEEESR, t/a’;
F——ABETEH, ko',



[image: image14.png](3) T &

30

25

15

10

0

200

400

600

800 1000
FEE (im®)

1200

1400 1600 1800

2000





图10-1    地理位置图

10.3 水库枢纽平面布置图

[image: image2.png]



图10-2     枢纽总平图

[image: image3.png]W

1. BEEEROORRKASKR, REMOSSRAESE. +

2, WAL E50init, Kbt LRTHAER
g 0 5 0 15 am
) REARKAHTRERARE, RAZATHIALIDSH, R

Q) RERLERP RN, RRERNNE FRO1E WL, 4T
FEPH QI , FARERPY.

G) MBBARTABRARK O .

@) WAL TR G TLLEARR: SRS
APESEARMIR.

) HAL. THESEMARRES, XL

6) LHEARSZAREARSOm RRHRLKADERI PR,
4, DR ERRAAAARAL.





图10-3     主坝平面布置图
10.4 水库泄洪、输水建筑物纵横剖面图

[image: image4.png]AR LEREITAETE 1100





图10-4     上溢洪道纵断面图
[image: image5.png]AC25%E M0

G508, 2migm

e
1 BFRA, #50mit, $&dmmit. £RX2000BRA%S%ER, RENMIBOERRELR.
2. MAREB24.77m BHRARD WTLHROREPY, 24.77m BREAAS WERERRC20RIERPH.

3. BRARASERAAARRS.

AT AA ) B B
R IR4K | EEHBARARREGETE

Ok ¥ A

B £ | XBREBRONNER /5 BERD

FI73 WANR | st (B A

i

SlEl<
;gith‘b
H

K B B | 202311 [W ¥

TR A0}





图10-5     上溢洪道横断面图
[image: image6.png]\\ 18420121820
2
suin ) \~~/\/, 500 | 760500, 700-3000 75063000
<z 25172525
e — e
9
G0, e~
T - +
400 1290
ia
B
1!
00, 7300 7300
SSOPVCHAS [

3200

100[50
El
B
5

| 7300 B ] #REE
¢ - f
| 77 wmes
2-2 1100 == e—
. @ RN FAA A B B
1. B, B8t RAVmm ., SEX2000RXARARR, REHIOBS BRRESE. TR o E——
2. AHERION A4, $X0mm, RAFFHAREE, YAAELIFATON. Vi ¥ ¢ [,
b 2 & /5) AR
3y BPARARERARARAS. TR S 15}. :I i:: WWR | W [HH] A
4 EITAET] B R _| 202311 [ ¥ | KSRbE-wHi% 06





图10-6  上溢洪道横断面图
[image: image7.png]W

FREAC20R6H

KEBAE

TITITTTT
1188

TTTTTTT 1.8

1 BEE, #50mit, Afdmmit. SRA2000BFARSER, REXIBOERRELR.
2, HAREERWEAR: A ANR LY, FRPUERE22.05m REPE26.36m K

|| | | wegsermmsomm [
oo oo
. 125
= 2 Keon
S R B
T 17
Rt Rabk ]
Py Lol 5 R | IS —
£208R o
"
N P
JiR -
scoowpin | JES0 o LT
| Ry | [
FAC2SH I SOmm R
RC20%#AY

Q@ ik)llﬁ#ﬂ%i]%ww

Witie§

A145004102

£ FRERTERGNA, EREAHH6.10m", BFETHARKEL S0m, ERREAITS IR i

THRMLA, SHEASRRTPTRNTAAI= %, EIOCI0%, MARLELRRA v 5| EbETiE

FALERAAAEL HHRE020m KRB RRTNH200mm BHCI0 AL, TR ) 15?-:! i:: o | b [HA] AL
44 EITET] B R | 2023.11 | B ¥ JERbE- 84801





输水隧洞加固平面图
[image: image8.png]HACI5EPRAIS0

B
= . 29X1000=29000 ;
[ 1
<7210 8l o ARZEHIN £
o <7 2477 P=0.05% kAR 1) HRC208 4%
- = hv4 Z 2371 P=14Rit#AR =
w0 ‘ﬁ;m = Sz 2005 Gt et 2205
= vy S
@ pigesty
[ warsx .
1480 7 1590 — ]
oy | 14.80
o g P ESSs
g & 3% nE || 0
\ I u
= ¢ P WD
2 g YEREEEEEEEE H EEEEEEEEEER
&= 322|313 31 2] bt Bt bl b b
8| & ErTIEHEEEEEEE HEEEEEBEEEEREBEEEE
elz| T = e B R EEEEREEBE EEEREEEEEEEBEER
R o g 0
8 e P25 W
= 1+ BEE, #5Umit A4Wmmit. 462000 BRAB4HER, REN 085 HRARER.
— 2, AR ENE: ARRBLRAR RS LRR AL, AR 020m KRBRRGR
g 8 — 200mm RHCI04HRRL FEfilfh, FREMA AB500mm. HEFHE A812mm, AR
400mm, FAEHBE HA10GMEAE HEI50mm.
800 3, ABARY (CHUGEREARE) GL564-2014) $fr.
1500 Wmiﬂ? 1250 M"“’”\ﬂﬁ 1500 W =% SIS 1 e WitiES
wo | o i | s @ RN KA 7 Byl ikt e NA5004102
] K THER | [ FRAPASEKRRESRLE
6000 L3 A
Eam
MA T )
m TEREA] UK





图10-7  输水隧洞加固剖面图

10.5 水文气象统计成果

表10-2    项目所在地主要气象特征值表

	气象特征指标
	单位
	钦北区

	气温
	多年平均气温
	℃
	22

	
	多年极端最高气温
	℃
	37.5

	
	多年极端最低气温
	℃
	-1.0

	降雨量
	多年平均降雨量
	mm
	2050

	风速
	主导风向
	方位
	N

	
	多年平均风速
	m/s
	2.5

	
	多年最大风速
	m/s
	26

	蒸发量
	多年平均蒸发量
	mm
	1653.7

	积温
	≥10℃
	℃
	7826

	日照
	多年平均日照
	h
	1800


10.6 水位-库容-泄量关系

表10-3  大马鞍水库水位与库容关系曲线成果表

	序号
	大马鞍水库

	
	高程（m）国家85
	库容V(万m³)
	备注

	1
	10.00
	0
	

	2
	10.55
	2.3
	死水位

	3
	12.50
	21
	

	4
	15.00
	102
	

	5
	17.50
	264
	

	6
	20.00
	513
	

	7
	22.05
	811
	正常蓄水位

	8
	22.50
	885
	

	9
	23.71
	1119
	设计水位

	10
	24.77
	1313
	校核水位

	11
	25.00
	1360
	

	12
	27.50
	1901
	



	
	
	
	
	


图10-8  大马鞍水库水位与库容关系曲线图
表10-4  大马鞍水库上溢洪道水位～泄流量关系曲线成果表
	序号
	库水位Z（m）
	泄流量q

	
	85国家基准
	(m³/s）

	1
	22.05
	0

	2
	22.25
	1.9

	3
	22.45
	5.3

	4
	22.65
	9.7

	5
	22.85
	14.9

	6
	23.05
	20.8

	7
	23.25
	27.3

	8
	23.45
	34.5

	9
	23.65
	42.1

	10
	23.85
	50.2

	11
	24.05
	58.8

	12
	24.25
	67.9

	13
	24.45
	77.3

	14
	24.65
	87.2

	15
	24.85
	97.5

	16
	25.05
	108.1



[image: image9.emf]22

22.2

22.4

22.6

22.8

23

23.2

23.4

23.6

23.8

24

24.2

24.4

24.6

24.8

25

25.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

库水位

Z

（

m

）

泄流量q(m³/s）

图10-9  大马鞍水库溢洪道水位~泄流量关系曲线

表10-5 水库下溢洪道与原南蛇水库综合水位泄量关系表
	序号
	南蛇水库库水位Z（m）
	泄流量q

	
	85国家基准
	(m3/s）

	1
	19
	0

	2
	19.5
	10.81

	3
	20
	30.49

	4
	20.5
	56.12

	5
	21
	86.7

	6
	21.5
	121.09

	7
	22
	158.96



[image: image10.png]FEKBL (m)

20

80 100
MR (m¥s)

120




图10-10  水库水位泄量关系曲线图
10.7 洪水过程线与调洪成果

查《广西钦州市大马鞍水库除险加固工程初步设计报告（报批稿）》（钦州市水利电力勘测设计院，二〇二三年十一月）可知，大马鞍水库洪水过程线如下：

表10-6      大马鞍水库各频率设计洪水过程线
	频率（%）
	0.05
	0.2
	0.1
	2
	3.33
	5

	时间T（h）
	Q（m3/s）
	Q（m3/s）
	Q（m3/s）
	Q（m3/s）
	Q（m3/s）
	Q（m3/s）

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	11.3
	8.75
	6.20
	5.50
	4.70
	3.60

	4
	22.5
	17.5
	12.4
	10.3
	9.40
	8.20

	5
	33.8
	25.9
	18.6
	16.3
	14.1
	12.1

	6
	45.1
	36.2
	24.8
	21.2
	18.8
	15.5

	7
	56.3
	46.3
	31.0
	28.0
	23.5
	19.6

	8
	67.6
	55.4
	37.2
	33.2
	28.2
	23.1

	9
	78.8
	61.1
	43.4
	36.8
	32.9
	25.0

	10
	9.22
	8.55
	6.93
	6.86
	6.80
	6.30

	11
	29.2
	23.7
	15.8
	14.5
	13.4
	12.0

	12
	58.3
	46.4
	316
	28.2
	26.4
	24.1

	13
	87.4
	70.0
	47.4
	41.1
	38.5
	34.7

	14
	129
	103
	66.3
	57.5
	53.4
	46.6

	15
	200
	160
	103
	85.8
	75.9
	62.3

	16
	586
	419
	316
	277
	243
	216

	17
	182
	154
	117
	105
	91.3
	73.4

	18
	141
	107
	81.1
	72.4
	60.9
	50.3

	19
	109
	83.2
	64.9
	50.9
	46.8
	34.9

	20
	80.8
	661
	45.6
	39.2
	33.9
	25.8

	21
	61.1
	50.8
	34.7
	30.5
	25.8
	19.5

	22
	41.5
	35.2
	23.8
	21.1
	17.7
	12.7

	23
	21.8
	18.0
	13.0
	11.5
	10.3
	7.10

	24
	4.13
	3.40
	2.07
	1.80
	1.55
	1.20

	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[image: image11.png]#EQ (/s)

500

300

200

100

7
——005%
Ll ——0z%
E& ——1%
—— %
1
s
10 15 20 £ 0

EfE e (h)




图10-11  大马鞍水库各频率设计洪水过程线图
由于大马鞍水库需与南蛇水库进行联合调度，两者洪水叠加后，各频率洪水过程线如下表所示。

表10-7      大马鞍水库与南蛇水库泄量叠加后各频率设计洪水过程线
[image: image12.png]EIERMHALER ¥
[ poosw [P0z [p1se [paw =
T a0 fo s | s [o (s JQ (s lo s
f b o b b b b
b o b b b b
3 27 L5 L1 fo.ss foso o7
I ez 314 s 152 123 Joss
s 716 496 o L1 L5
s 1002 707 547 200 s
i 136 07 sa1 a2 22
s 15.00 129 bos 705 554 Js.50
b 1655 2ot |os 716 5o
1o 1397 1116 .50 636 517 546
I 159 159 731 Jo0s o2 [0
B p2ar 1635 a7 e o7 ez
13 2t 2435 1693 |1n1s oos 52
1s EX 372 st 196 707 usos
15 [s1.03 6027 s o |ms
16 s 1073 a0 |0 5381
17 797 | 1006 osoo  fsere  Jmar o7
i 1076|5068 o1 e Jas
19 ass | ss2e s s loss oo
o 1010|5096 loas  [wsr o
B losas | 7626 s 5673
b2 Joe.ss 7168 lsor oo aas feess
s [ss.57 65.96 laos — Jors s so1
b+ [s0.00 5927 loss a3 o1 330
[r0.03 154 [s6.51 oot i
s o516 946 5396 paor |oos





表10-8    大马鞍水库调洪计算成果表（通过上溢洪道下泄至南蛇水库）        

	频率

P（%）
	最大入库流量

（m³/s）
	坝前最高水位

（m）
	最大库容

（万m³）
	最大下泄流量

（m³/s）

	0.05
	704
	24.77
	1313
	93.33

	1
	375.8
	23.71
	1119
	44.68


表10-9     大马鞍水库与南蛇水库联合调洪下泄成果表

	频率

P（%）
	自南蛇水库出库流量（m³/s）
	自大马鞍上溢洪道出库（m³/s）

	
	大马鞍下溢洪道
	南蛇水库原有溢洪道
	联合调度
	

	0.05
	81.1
	48.3
	129.4
	93.33

	0.2
	59.2
	35.5
	94.7
	67.7

	1
	39.9
	23.2
	63.1
	45.0

	2
	32.7
	19.4
	52.1
	37.5

	3.33
	27.5
	16.4
	43.9
	32.0

	5
	22.3
	12.9
	35.2
	25.6


大马鞍水库








_1234567890.xls
Chart1

		0

		1.9

		5.3

		9.7

		14.9

		20.8

		27.3

		34.5

		42.1

		50.2

		58.8

		67.9

		77.3

		87.2

		97.5

		108.1



泄流量q(m³/s）

库水位Z（m）

22.05

22.25

22.45

22.65

22.85

23.05

23.25

23.45

23.65

23.85

24.05

24.25

24.45

24.65

24.85

25.05



Sheet1

		

		大马鞍水库										大马鞍水库

		序号		库水位Z（m）				泄流量q				序号		库水位Z（m）		泄流量q

				85国家基准		56黄基		(m3/s）						85国家基准		(m3/s）

		1		22.23		22.05		0				1		22.23		0

		2		22.43		22.25		1.9				2		22.43		1.9

		3		22.63		22.45		5.3				3		22.63		5.3

		4		22.83		22.65		9.7				4		22.83		9.7

		5		23.03		22.85		14.9				5		23.03		14.9

		6		23.23		23.05		20.8				6		23.23		20.8

		7		23.43		23.25		27.3				7		23.43		27.3

		8		23.63		23.45		34.5				8		23.63		34.5

		9		23.83		23.65		42.1				9		23.83		42.1

		10		24.03		23.85		50.2				10		24.03		50.2

		11		24.23		24.05		58.8				11		24.23		58.8

		12		24.43		24.25		67.9				12		24.43		67.9

		13		24.63		24.45		77.3				13		24.63		77.3

		14		24.83		24.65		87.2				14		24.83		87.2

		15		25.03		24.85		97.5				15		25.03		97.5

		16		25.23		25.05		108.1				16		25.23		108.1





Sheet1

		



泄流量q(m³/s）

库水位Z（m）



Sheet2

		





Sheet3

		






_1234567891.xls
Chart1

		0

		10.81

		30.49

		56.12

		86.7

		121.09

		158.96



泄流量（m3/s）

库水位（m）

19

19.5

20

20.5

21

21.5

22



Sheet1

		

		大马鞍水库										大马鞍水库上溢洪道

		序号		库水位Z（m）				泄流量q				序号		库水位Z（m）		泄流量q

				85国家基准		56黄基		(m3/s）						85国家基准		(m3/s）

		1		22.23		22.05		0				1		22.23		0

		2		22.43		22.25		1.9				2		22.43		1.9

		3		22.63		22.45		5.3				3		22.63		5.3

		4		22.83		22.65		9.7				4		22.83		9.7

		5		23.03		22.85		14.9				5		23.03		14.9

		6		23.23		23.05		20.8				6		23.23		20.8

		7		23.43		23.25		27.3				7		23.43		27.3

		8		23.63		23.45		34.5				8		23.63		34.5

		9		23.83		23.65		42.1				9		23.83		42.1

		10		24.03		23.85		50.2				10		24.03		50.2

		11		24.23		24.05		58.8				11		24.23		58.8

		12		24.43		24.25		67.9				12		24.43		67.9

		13		24.63		24.45		77.3				13		24.63		77.3

		14		24.83		24.65		87.2				14		24.83		87.2

		15		25.03		24.85		97.5				15		25.03		97.5

		16		25.23		25.05		108.1				16		25.23		108.1

				大马鞍水库下溢洪道与原南蛇水库综合泄流能力

				序号		库水位Z（m）		泄流量q

						85国家基准		(m3/s）

				1		19		0

				2		19.5		10.81

				3		20		30.49

				4		20.5		56.12

				5		21		86.7

				6		21.5		121.09

				7		22		158.96





Sheet1

		



泄流量q(m³/s）

库水位Z（m）



Sheet2

		



泄流量（m/s）

库水位（m）

大马鞍水库下溢洪道水位及泄流量关系图



Sheet3

		





		






